| Утвержден исполнителем Должность Организация ________________/ФИО/ __________(дата) М.П |  | Согласован заказчиком Должность Организация ________________/ФИО/ __________(дата) М.П |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

по определению расчетных величин индивидуального пожарного риска для объекта: «Производственный корпус объект 17», расположенного по адресу «Краснодар, ул. Дальняя, д. 101»

Исполнитель:

_______________ Иванов И. И.

Город - Краснодар 2024 г.

Оглавление

Наименование и адрес объекта защиты	4

Анализ пожарной опасности объекта защиты	6

Исходные данные для проведения расчета по оценке риска	83

Потенциальный риск в зданиях объекта	115

Значения расчетных величин пожарного риска	120

Расчет времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара	120

Сценарий 1	120

Сценарий 2	130

Сценарий 3	140

Определение расчетного времени эвакуации людей из здания	150

Сценарий 1	154

Сценарий 2	175

Сценарий 3	197

Расчет вероятности эвакуации людей	219

Сценарий 1	220

Сценарий 2	224

Сценарий 3	227

Расчет вероятности эффективной работы технических средств по обеспечению пожарной безопасности	231

Сценарий 1	231

Сценарий 2	238

Сценарий 3	245

Расчет условной вероятности поражения человека	252

Сценарий 1	253

Сценарий 2	255

Сценарий 3	257

Расчет величины потенциального риска в помещениях здания	259

Сценарий 1	259

Сценарий 2	261

Сценарий 3	263

Расчет величины индивидуального пожарного риска для здания	265

Вывод о соответствии или несоответствии расчетных величин пожарного риска соответствующим нормативным значениям пожарных рисков, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	272

Список литературы	273

Приложения	274

# Наименование и адрес объекта защиты

Расчет величины пожарного риска проводится для: Производственный корпус объект 17, расположенного по адресу: Краснодар, ул. Дальняя, д. 101.

Расчет по оценке пожарного риска выполнен в программе Urban (Экспертное заключение Академии МЧС России №34/39-2017 от 11 апреля 2017 г.).

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных величин пожарного риска с соответствующими нормативными значениями пожарных рисков, установленными Федеральным законом.

Расчет по оценке пожарного риска проводится в соответствии с Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084 и оформляется в виде отчета в соответствии с приказом МЧС России № 645 от 29.09.2021 об утверждении свода правил «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению».

Основные понятия ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и её последствия для людей и материальных ценностей.

Допустимый пожарный риск – пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий.

Индивидуальный пожарный риск – пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара.

Социальный пожарный риск – степень опасности, ведущей к гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара.

Основные понятия СП «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению»:

Сценарий пожара – вариант развития пожара с учетом принятого места возникновения и характера его развития.

Принципиальная схема эвакуации – схема основных направлений движения людских потоков при реализации определенного сценария пожара, выполненная на поэтажных планах.

Контрольная точка – точка, для которой производится определение расчетного времени эвакуации и времени блокирования путей эвакуации. Эти точки выбираются исполнителем расчета, как правило вблизи эвакуационных выходов или на участках путей эвакуации, блокирование которых опасными факторами возможно до окончания прохода людей через указанные участки.

Основные направления движения людских потоков – направления движения людей к эвакуационным выходам с этажа, непосредственно наружу или в безопасную зону, по основным проходам в пределах помещения (для помещений с пребыванием более 50 человек и помещений, через которые осуществляется эвакуация из других помещений), коридорам, вестибюлям (фойе), рекреационным зонам.

Оценка пожарного риска проводится в целях определения соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Оценка пожарного риска проводится путем определения расчётных величин пожарного риска на объекте защиты и сопоставления их с соответствующим нормативным значением пожарного риска, установленным «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 79 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», индивидуальный пожарный риск (нормативная величина пожарного риска) в зданиях, сооружениях и строениях не должен превышать значения одной миллионной в год, при размещении отдельного человека в наиболее удалённой от выхода из здания, сооружения и строения точке.

Определение величины индивидуального пожарного риска для данного объекта осуществляется в соответствии с «Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утвержденной приказом МЧС России от 10 июля 2009 г. № 404.

Ответственность за достоверность проектных материалов, технической документации, информации и сведений, а также иных исходных данных, предоставленных для проведения расчета, несет Заказчик.

В случае внесения изменений и дополнений в проектную и иную документацию, использованную в качестве исходных данных, а также при проведении капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения расчеты утрачивают свою силу и подлежат переработке с учётом изменений и дополнений.

Требования действующих нормативных документов по пожарной безопасности, не учтенные в настоящем отчете, а также требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, должны выполняться в полном объёме для обеспечения пожарной безопасности людей и имущества.

# Анализ пожарной опасности объекта защиты

Адрес объекта защиты

Краснодар, ул. Дальняя, д. 101

Описание объекта защиты

Производственное здание со складскими помещениями хранения сырья и готовой продукции. 4-этажное отдельно стоящее здание "17". Здание производственного назначения; На объекте установлена автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая система оповещения людей о пожаре 2 - типа, внутренний пожарный водопровод, система противодымной защиты.

Система АУПТ. Максимальное количество людей 75 человек в сутки.

Максимальное время прибывание людей в здании, 24 часа в сутки.

Цель расчета

Нормативные требования для объекта защиты отсутствуют.

Сценарии развития пожара

Сценарий 1

Описание сценария:

Рассматривается сценарий, когда очаг пожара расположен в главном производственном помещении, где хранится древесина и картон.

Частота реализации в течение года сценария развития пожароопасной ситуации:

(Ф5) Цеха по обработке синтетического каучука и искусственных волокон, Qⱼ = 2,7E-05

Аварийные выходы в здании учитываются.

Частота возникновения пожара в помещениях здания принимается с определенным запасом надежности согласно табл. П1.3 приложения 1 методики 404.

Сценарий 2

Описание сценария:

Рассматривается сценарий, когда очаг пожара расположен в помещении электрощитовой, находящийся под напряжением.

Частота реализации в течение года сценария развития пожароопасной ситуации:

(Ф5) Цеха по обработке синтетического каучука и искусственных волокон, Qⱼ = 2,7E-05

Аварийные выходы в здании учитываются.

Частота возникновения пожара в помещениях здания принимается с определенным запасом надежности согласно табл. П1.3 приложения 1 методики 404.

Сценарий 3

Описание сценария:

Рассматривается сценарий, когда очаг пожара расположен в цеху с электротехническими материалами.

Частота реализации в течение года сценария развития пожароопасной ситуации:

(Ф5) Цеха по обработке синтетического каучука и искусственных волокон, Qⱼ = 2,7E-05

Аварийные выходы в здании учитываются.

Частота возникновения пожара в помещениях здания принимается с определенным запасом надежности согласно табл. П1.3 приложения 1 методики 404.

График и данные о режиме рабочего времени персонала

Таблица 1. График и данные о режиме рабочего времени персонала

| Профессия | Рабочих часов в день | Рабочих дней в году | Рабочих часов в году |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник цеха | 22,68 | 210 | 4762,8 |
| Инженер-технолог | 23,46 | 210 | 4926,6 |
| Инженер-механик | 24 | 210 | 5040 |
| Инженер-механик 2 | 24 | 210 | 5040 |
| Мастер | 24 | 210 | 5040 |
| Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 24 | 210 | 5040 |
| Аппаратчик подготовки сырья | 24 | 210 | 5040 |
| Аппаратчик подготовки сырья 2 | 24 | 210 | 5040 |
| Аппаратчик подготовки сырья 3 | 24 | 210 | 5040 |
| Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 24 | 210 | 5040 |
| Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 24 | 210 | 5040 |
| Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 24 | 210 | 5040 |
| Машинист РУМ 3 | 24 | 210 | 5040 |
| Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 24 | 210 | 5040 |
| Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 24 | 210 | 5040 |
| Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 24 | 210 | 5040 |
| Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 24 | 210 | 5040 |
| Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 24 | 210 | 5040 |
| Инженер по АСУП | 24 | 210 | 5040 |
| Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 24 | 210 | 5040 |
| Слесарь-ремонтник | 24 | 210 | 5040 |
| уборщик клининговой компании | 24 | 210 | 5040 |

Вероятность присутствия работника в помещении определяется как соотношение рабочих часов в помещении в течение года к общему количеству часов в год. Принимаем, что в году 8760 часов (365 дней по 24 часа).

Таблица 2. Определение вероятности присутствия работника в помещении

| Помещение | Профессия | Время присутствия в помещении, часов в сутки | Рабочих часов в год | Вероятность присутствия, Qim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |  |
| Комната 1 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Инженер-механик 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 2 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 3 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 4 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0,1 | 21 | 0,002 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 5 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 4,4 | 924 | 0,105 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 6 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 7 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 8 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 9 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 10 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 11 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 12 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 13 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 14 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 15 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0,4 | 84 | 0,009 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 16 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 17 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 18 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 19 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 20 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 5 | 1050 | 0,119 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 21 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 22 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 23 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 24 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 25 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 26 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 27 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Машинист РУМ 3 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 28 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 29 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 30 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 31 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 32 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 33 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 34 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 35 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 5 | 1050 | 0,119 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 36 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 37 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 38 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 39 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 40 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Этаж 2 |  |  |  |  |
| Комната 41 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 42 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 43 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 44 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 45 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 46 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 47 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 48 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 51 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 52 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 5 | 1050 | 0,119 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 49 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 50 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Этаж 3 |  |  |  |  |
| Комната 53 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 54 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 55 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 56 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 57 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 58 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 4,8 | 1008 | 0,115 |
| Комната 59 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 60 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 61 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 62 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 5 | 1050 | 0,119 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 4,8 | 1008 | 0,115 |
| Комната 63 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 64 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Этаж 4 |  |  |  |  |
| Комната 65 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 66 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 67 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 68 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 69 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0 | 0 | 0 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 70 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 71 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 72 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 4,8 | 1008 | 0,115 |
| Комната 73 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 74 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 75 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 76 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 4,8 | 1008 | 0,115 |
| Комната 77 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 78 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 79 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 4,8 | 1008 | 0,115 |
| Комната 80 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 4,8 | 1008 | 0,115 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |
| Комната 81 |  |  |  |  |
|  | Инженер-механик | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер-механик 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начальник цеха | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Инженер-технолог | 0,28 | 58,8 | 0,006 |
|  | Мастер | 0 | 0 | 0 |
|  | Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик подготовки сырья 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Машинист РУМ 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 5-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда | 0 | 0 | 0 |
|  | Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инженер по АСУП | 0 | 0 | 0 |
|  | Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования | 0 | 0 | 0 |
|  | Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | 0 |
|  | уборщик клининговой компании | 0 | 0 | 0 |

# Исходные данные для проведения расчета по оценке риска

Характеристика объекта защиты

Нет информации

Таблица 3. Характеристика этажей в здании

| Этаж | Высота, м |
| --- | --- |
| Этаж 1 | 7,2 |
| Этаж 2 | 6 |
| Этаж 3 | 6 |
| Этаж 4 | 6 |

Количество этажей: 4

Таблица 4. Параметры лестниц в здании

| Этаж | Группа | Элемент лестницы | Размер ШхД, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 | 3 шт. |  |  |
|  | Лестница |  |  |
|  |  | Лестница 1 | 1,245 x 2,846 |
|  |  | Лестница 2 | 1,305 x 2,816 |
|  |  | Лестница 3 | 1,26 x 2,886 |
|  |  | Плита 1 | 0,868 x 2,73 |
|  |  | Плита 2 | 1,113 x 2,625 |
|  | Лестница |  |  |
|  |  | Лестница 10 | 1,11 x 2,624 |
|  |  | Лестница 11 | 1,11 x 2,615 |
|  |  | Лестница 12 | 1,18 x 2,669 |
|  |  | Плита 7 | 0,958 x 2,44 |
|  |  | Плита 8 | 1,172 x 2,43 |
|  | Лестница |  |  |
|  |  | Лестница 19 | 1,109 x 2,803 |
|  |  | Лестница 21 | 1,11 x 2,61 |
|  |  | Лестница 20 | 1,18 x 2,669 |
|  |  | Плита 13 | 0,958 x 2,439 |
|  |  | Плита 14 | 1,172 x 2,429 |
| Этаж 2 | 3 шт. |  |  |
|  | Лестница |  |  |
|  |  | Лестница 4 | 1,2 x 2,471 |
|  |  | Лестница 5 | 1,275 x 2,451 |
|  |  | Лестница 6 | 1,14 x 2,965 |
|  |  | Плита 3 | 1,338 x 2,58 |
|  |  | Плита 4 | 1,183 x 2,52 |
|  | Лестница |  |  |
|  |  | Лестница 13 | 1,06 x 2,654 |
|  |  | Лестница 14 | 1,06 x 2,649 |
|  |  | Лестница 15 | 1,06 x 2,714 |
|  |  | Плита 9 | 1,402 x 2,259 |
|  |  | Плита 10 | 1,337 x 2,3 |
|  | Лестница |  |  |
|  |  | Лестница 22 | 1,06 x 2,714 |
|  |  | Лестница 23 | 1,059 x 2,649 |
|  |  | Лестница 24 | 1,06 x 2,649 |
|  |  | Плита 15 | 1,337 x 2,299 |
|  |  | Плита 16 | 1,402 x 2,259 |
| Этаж 3 | 3 шт. |  |  |
|  | Лестница |  |  |
|  |  | Лестница 7 | 1,395 x 3,265 |
|  |  | Лестница 8 | 1,2 x 3,25 |
|  |  | Лестница 9 | 1,38 x 3,245 |
|  |  | Плита 5 | 0,763 x 2,685 |
|  |  | Плита 6 | 1,203 x 2,7 |
|  | Лестница |  |  |
|  |  | Лестница 16 | 1,08 x 2,654 |
|  |  | Лестница 17 | 1,05 x 2,659 |
|  |  | Лестница 18 | 1,065 x 2,627 |
|  |  | Плита 11 | 1,402 x 2,219 |
|  |  | Плита 12 | 1,195 x 2,23 |
|  | Лестница |  |  |
|  |  | Лестница 25 | 1,05 x 2,659 |
|  |  | Лестница 27 | 1,08 x 2,659 |
|  |  | Лестница 26 | 1,065 x 2,627 |
|  |  | Плита 17 | 1,402 x 2,22 |
|  |  | Плита 18 | 1,195 x 2,23 |

Таблица 5. Параметры лестничных клеток в здании

| Этаж | Лестничная клетка | Выход | Размер ШхВ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| В здании отсутствуют лестничные клетки |  |  |  |

Сведения о наличии противопожарных систем

Сценарий 1

Таблица 6. Противопожарные системы в "Сценарий 1"

| Помещение | ОПР | СПДЗ | АУПС | СОУЭ | АУП | Зальное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 1 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 2 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 3 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 4 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 5 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 6 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 7 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 8 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 9 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 10 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 11 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 12 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 13 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 14 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 15 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 16 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 17 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 18 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 19 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 20 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 21 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 22 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 23 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 24 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 25 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 26 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 27 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 28 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 29 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 30 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 31 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 32 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 33 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 34 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 35 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 36 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 37 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 38 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 39 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 40 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Этаж 2 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 41 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 42 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 43 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 44 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 45 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 46 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 47 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 48 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 51 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 52 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 49 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 50 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Этаж 3 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 53 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 54 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 55 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 56 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 57 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 58 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 59 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 60 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 61 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 62 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 63 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 64 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Этаж 4 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 65 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 66 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 67 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 68 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 69 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 70 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 71 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 72 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 73 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 74 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 75 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 76 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 77 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 78 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 79 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 80 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 81 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |

где

ОПР – объемно планировочные решения

СПДЗ – системы противодымной защиты

АУПС – автоматические установки пожарной сигнализации

СОУЭ – системы оповещения и управления эвакуацией

АУП – автоматические установки пожаротушения

Сценарий 2

Таблица 7. Противопожарные системы в "Сценарий 2"

| Помещение | ОПР | СПДЗ | АУПС | СОУЭ | АУП | Зальное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 1 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 2 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 3 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 4 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 5 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 6 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 7 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 8 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 9 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 10 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 11 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 12 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 13 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 14 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 15 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 16 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 17 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 18 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 19 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 20 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 21 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 22 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 23 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 24 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 25 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 26 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 27 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 28 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 29 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 30 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 31 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 32 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 33 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 34 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 35 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 36 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 37 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 38 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 39 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 40 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Этаж 2 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 41 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 42 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 43 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 44 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 45 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 46 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 47 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 48 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 51 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 52 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 49 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 50 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Этаж 3 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 53 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 54 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 55 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 56 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 57 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 58 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 59 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 60 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 61 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 62 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 63 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 64 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Этаж 4 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 65 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 66 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 67 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 68 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 69 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 70 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 71 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 72 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 73 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 74 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 75 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 76 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 77 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 78 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 79 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 80 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 81 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |

где

ОПР – объемно планировочные решения

СПДЗ – системы противодымной защиты

АУПС – автоматические установки пожарной сигнализации

СОУЭ – системы оповещения и управления эвакуацией

АУП – автоматические установки пожаротушения

Сценарий 3

Таблица 8. Противопожарные системы в "Сценарий 3"

| Помещение | ОПР | СПДЗ | АУПС | СОУЭ | АУП | Зальное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 1 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 2 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 3 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 4 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 5 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 6 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 7 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 8 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 9 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 10 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 11 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 12 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 13 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 14 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 15 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 16 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 17 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 18 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 19 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 20 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 21 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 22 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 23 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 24 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 25 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 26 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 27 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 28 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 29 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 30 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 31 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 32 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 33 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 34 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 35 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 36 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 37 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 38 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 39 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 40 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Этаж 2 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 41 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 42 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 43 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 44 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 45 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 46 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 47 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 48 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 51 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 52 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 49 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 50 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Этаж 3 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 53 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 54 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 55 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 56 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 57 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 58 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 59 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 60 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 61 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 62 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 63 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 64 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Этаж 4 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 65 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 66 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 67 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 68 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 69 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 70 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 71 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 72 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 73 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 74 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 75 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 76 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 77 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 78 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 79 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 80 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |
| Комната 81 | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Выполнена по нормам | Тип 2 - Выполнена по нормам | Выполнена по нормам |  |

где

ОПР – объемно планировочные решения

СПДЗ – системы противодымной защиты

АУПС – автоматические установки пожарной сигнализации

СОУЭ – системы оповещения и управления эвакуацией

АУП – автоматические установки пожаротушения

Сведения о количестве и размещении людей на объекте

Сценарий 1

Таблица 9. Эвакуируемый контингент в "Сценарий 1"

| Группа мобильности | Количество | Расчетное количество, % |
| --- | --- | --- |
| М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 70 | 100 |
| Всего людей |  | 70 |

Таблица 10. Размещение людей на объекте в "Сценарий 1"

| Этаж | Размещение | Группа мобильности | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  | 55 |
|  | Комната 20 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |
|  | Комната 15 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 9 |
|  | Комната 21 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |
|  | Комната 28 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 17 |
|  | Комната 18 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 3 |
|  | Комната 8 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 6 |
|  | Комната 19 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |
|  | Комната 27 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 9 |
|  | Комната 11 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 7 |
|  | Комната 7 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |
| Этаж 2 |  |  | 3 |
|  | Комната 44 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 3 |
| Этаж 3 |  |  | 0 |
| Этаж 4 |  |  | 12 |
|  | Комната 65 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |
|  | Комната 79 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 10 |
|  | Комната 80 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |

Сценарий 2

Таблица 11. Эвакуируемый контингент в "Сценарий 2"

| Группа мобильности | Количество | Расчетное количество, % |
| --- | --- | --- |
| М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 70 | 100 |
| Всего людей |  | 70 |

Таблица 12. Размещение людей на объекте в "Сценарий 2"

| Этаж | Размещение | Группа мобильности | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  | 55 |
|  | Комната 20 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |
|  | Комната 15 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 9 |
|  | Комната 21 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |
|  | Комната 28 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 17 |
|  | Комната 18 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 3 |
|  | Комната 8 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 6 |
|  | Комната 19 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |
|  | Комната 27 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 9 |
|  | Комната 11 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 7 |
|  | Комната 7 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |
| Этаж 2 |  |  | 3 |
|  | Комната 44 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 3 |
| Этаж 3 |  |  | 0 |
| Этаж 4 |  |  | 12 |
|  | Комната 65 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |
|  | Комната 79 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 10 |
|  | Комната 80 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |

Сценарий 3

Таблица 13. Эвакуируемый контингент в "Сценарий 3"

| Группа мобильности | Количество | Расчетное количество, % |
| --- | --- | --- |
| М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 70 | 100 |
| Всего людей |  | 70 |

Таблица 14. Размещение людей на объекте в "Сценарий 3"

| Этаж | Размещение | Группа мобильности | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  | 55 |
|  | Комната 20 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |
|  | Комната 15 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 9 |
|  | Комната 21 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |
|  | Комната 28 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 17 |
|  | Комната 18 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 3 |
|  | Комната 8 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 6 |
|  | Комната 19 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |
|  | Комната 27 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 9 |
|  | Комната 11 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 7 |
|  | Комната 7 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |
| Этаж 2 |  |  | 3 |
|  | Комната 44 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 3 |
| Этаж 3 |  |  | 0 |
| Этаж 4 |  |  | 12 |
|  | Комната 65 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |
|  | Комната 79 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 10 |
|  | Комната 80 | М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3) | 1 |

Описание принятых сценариев пожара

Сценарий 1

Таблица 15. Горючая нагрузка в "Сценарий 1"

| Параметр | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Типовая горючая нагрузка |  | Тара: древесина + картон + полистирол (0,5+0,25+0,25) |
| Коэффициент полноты сгорания |  | 0,97 |
| Низшая теплота сгорания | кДж/кг | 20710 |
| Линейная скорость распространения пламени (м/с) | м/с | 0,01 |
| Потребление кислорода | кг/кг | 1,52 |
| Дымообразующая способность | Нп·м²/кг | 155 |
| Удельная массовая скорость выгорания (кг/м²·c) | (кг/м²·c) | 0,018 |
| Выделение углекислого газа CO₂ | кг/кг | 0,97 |
| Выделение угарного газа CO | кг/кг | 0,094 |
| Выделение хлористого водорода HCl | кг/кг | 0,005 |
| Удельная мощность | кВт/м² | 361,597 |
| Максимальная мощность | кВт | 193030,91 |

Источник данных о параметрах пожарной нагрузки:

1. Кошмаров Ю. А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие. — М.: Академия ГПС МВД России, 2000.

2. Пособие по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов. 2-ое изд., испр. и доп. / М.: ВНИИПО, 2016.

Таблица 16. Сценарий развития пожара "Сценарий 1"

| Параметр | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Место возникновения пожара (этаж) |  | Этаж 1 |
| Место возникновения пожара (помещение) |  | Комната 28 |
| АУП в помещении очага пожара |  | Нет |
| Площадь очага | м² | 653,307 |
| Распространение огня на боковые поверхности очага |  | Да |
| Время моделирования ОФП | с | 210 |
| Расчетная область |  | Этаж с очагом пожара |

Параметры окружающей среды:

- Температура среды: 20 ℃

- Температура в помещениях: 20 ℃

- Влажность воздуха: 40 %

- Атмосферное давление: 101325 Па

Расчетная область для сценария пожара

Расчетная область для сценария пожара принята как для системы помещений, учитываемых при расчете элементов внутренней структуры помещений. В расчетную область входят следующие этажи.

Рис. 1. Расчетная область ОФП "Этаж 1" (Сценарий 1)

Таблица 17. Расчетная область этажа с очагом пожара в "Сценарий 1"

| Расчетная область | Шаг расчетной сетки, м |
| --- | --- |
| Этаж 1 | 0,5 |

Состояние дверных проемов принимается открытыми.

Дополнительно приняты следующие состояния проемов.

Таблица 18. Состояние дверных проемов в "Сценарий 1"

| Этаж | Проем | Заблокировано | Блокируется по времени, с | Процент открытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |  |
|  | Дверь 35 (Комната 28) | Да | 0 | 100 |
|  | Дверь 85 (Комната 32) | Да | 0 | 100 |

Эвакуационные выходы

Таблица 19. Эвакуационные выходы в "Сценарий 1"

| Этаж | Выход | Размер ШхВ, м |
| --- | --- | --- |
| Этаж 1 | 6 шт. |  |
|  | Дверь 28 (Зона эвакуации 1) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 85 (Зона эвакуации 2) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 86 (Зона эвакуации 3) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 35 (Зона эвакуации 4) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 75 (Зона эвакуации 5) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 88 (Зона эвакуации 6) | 0,8 x 2 |

Для "Сценарий 1" в здании не предусмотрено зон безопасности для людей, относящихся к маломобильным группам населения.

Сценарий 2

Таблица 20. Горючая нагрузка в "Сценарий 2"

| Параметр | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Типовая горючая нагрузка |  | Электрокабель АВВГ; ПВХ оболочка+изоляция |
| Коэффициент полноты сгорания |  | 0,85 |
| Низшая теплота сгорания | кДж/кг | 25000 |
| Линейная скорость распространения пламени (м/с) | м/с | 0,0071 |
| Потребление кислорода | кг/кг | 2,19 |
| Дымообразующая способность | Нп·м²/кг | 635 |
| Удельная массовая скорость выгорания (кг/м²·c) | (кг/м²·c) | 0,0244 |
| Выделение углекислого газа CO₂ | кг/кг | 0,4 |
| Выделение угарного газа CO | кг/кг | 0,109 |
| Выделение хлористого водорода HCl | кг/кг | 0,025 |
| Удельная мощность | кВт/м² | 518,5 |
| Максимальная мощность | кВт | 10871,933 |

Источник данных о параметрах пожарной нагрузки:

1. Кошмаров Ю. А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие. — М.: Академия ГПС МВД России, 2000.

2. Пособие по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов. 2-ое изд., испр. и доп. / М.: ВНИИПО, 2016.

Таблица 21. Сценарий развития пожара "Сценарий 2"

| Параметр | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Место возникновения пожара (этаж) |  | Этаж 1 |
| Место возникновения пожара (помещение) |  | Комната 14 |
| АУП в помещении очага пожара |  | Нет |
| Площадь очага | м² | 20,968 |
| Распространение огня на боковые поверхности очага |  | Нет |
| Время моделирования ОФП | с | 210 |
| Расчетная область |  | Этаж с очагом пожара |

Параметры окружающей среды:

- Температура среды: 20 ℃

- Температура в помещениях: 20 ℃

- Влажность воздуха: 40 %

- Атмосферное давление: 101325 Па

Расчетная область для сценария пожара

Расчетная область для сценария пожара принята как для системы помещений, учитываемых при расчете элементов внутренней структуры помещений. В расчетную область входят следующие этажи.

Рис. 2. Расчетная область ОФП "Этаж 1" (Сценарий 2)

Таблица 22. Расчетная область этажа с очагом пожара в "Сценарий 2"

| Расчетная область | Шаг расчетной сетки, м |
| --- | --- |
| Этаж 1 | 0,5 |

Состояние дверных проемов принимается открытыми.

Дополнительно приняты следующие состояния проемов.

Таблица 23. Состояние дверных проемов в "Сценарий 2"

| Этаж | Проем | Заблокировано | Блокируется по времени, с | Процент открытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |  |
|  | Дверь 88 (Комната 15) | Да | 0 | 100 |

Эвакуационные выходы

Таблица 24. Эвакуационные выходы в "Сценарий 2"

| Этаж | Выход | Размер ШхВ, м |
| --- | --- | --- |
| Этаж 1 | 7 шт. |  |
|  | Дверь 28 (Зона эвакуации 1) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 85 (Зона эвакуации 2) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 86 (Зона эвакуации 3) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 35 (Зона эвакуации 4) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 75 (Зона эвакуации 5) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 88 (Зона эвакуации 6) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 89 (Зона эвакуации 7) | 0,8 x 2 |

Для "Сценарий 2" в здании не предусмотрено зон безопасности для людей, относящихся к маломобильным группам населения.

Сценарий 3

Таблица 25. Горючая нагрузка в "Сценарий 3"

| Параметр | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Типовая горючая нагрузка |  | Текстолит, карболит. Электротехнические материалы |
| Коэффициент полноты сгорания |  | 0,85 |
| Низшая теплота сгорания | кДж/кг | 20900 |
| Линейная скорость распространения пламени (м/с) | м/с | 0,0125 |
| Потребление кислорода | кг/кг | 1,95 |
| Дымообразующая способность | Нп·м²/кг | 327 |
| Удельная массовая скорость выгорания (кг/м²·c) | (кг/м²·c) | 0,0076 |
| Выделение углекислого газа CO₂ | кг/кг | 0,38 |
| Выделение угарного газа CO | кг/кг | 0,056 |
| Выделение хлористого водорода HCl | кг/кг | 0,005 |
| Удельная мощность | кВт/м² | 135,014 |
| Максимальная мощность | кВт | 1456,563 |

Источник данных о параметрах пожарной нагрузки:

1. Кошмаров Ю. А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие. — М.: Академия ГПС МВД России, 2000.

2. Пособие по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов. 2-ое изд., испр. и доп. / М.: ВНИИПО, 2016.

Таблица 26. Сценарий развития пожара "Сценарий 3"

| Параметр | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Место возникновения пожара (этаж) |  | Этаж 1 |
| Место возникновения пожара (помещение) |  | Комната 25 |
| АУП в помещении очага пожара |  | Нет |
| Площадь очага | м² | 117,66 |
| Распространение огня на боковые поверхности очага |  | Да |
| Время моделирования ОФП | с | 210 |
| Расчетная область |  | Этаж с очагом пожара |

Параметры окружающей среды:

- Температура среды: 20 ℃

- Температура в помещениях: 20 ℃

- Влажность воздуха: 40 %

- Атмосферное давление: 101325 Па

Расчетная область для сценария пожара

Расчетная область для сценария пожара принята как для системы помещений, учитываемых при расчете элементов внутренней структуры помещений. В расчетную область входят следующие этажи.

Рис. 3. Расчетная область ОФП "Этаж 1" (Сценарий 3)

Таблица 27. Расчетная область этажа с очагом пожара в "Сценарий 3"

| Расчетная область | Шаг расчетной сетки, м |
| --- | --- |
| Этаж 1 | 0,5 |

Состояние дверных проемов принимается открытыми.

Дополнительно приняты следующие состояния проемов.

Таблица 28. Состояние дверных проемов в "Сценарий 3"

| Этаж | Проем | Заблокировано | Блокируется по времени, с | Процент открытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |  |
|  | Дверь 19 (Комната 24-Комната 12) | Да | 0 | 100 |
|  | Дверь 20 (Комната 12-Комната 24) | Да | 0 | 100 |
|  | Дверь 28 (Комната 12) | Да | 0 | 100 |

Эвакуационные выходы

Таблица 29. Эвакуационные выходы в "Сценарий 3"

| Этаж | Выход | Размер ШхВ, м |
| --- | --- | --- |
| Этаж 1 | 8 шт. |  |
|  | Дверь 28 (Зона эвакуации 1) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 85 (Зона эвакуации 2) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 86 (Зона эвакуации 3) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 35 (Зона эвакуации 4) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 75 (Зона эвакуации 5) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 88 (Зона эвакуации 6) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 16 (Зона эвакуации 7) | 0,8 x 2 |
|  | Дверь 90 (Зона эвакуации 8) | 0,8 x 2 |

Для "Сценарий 3" в здании не предусмотрено зон безопасности для людей, относящихся к маломобильным группам населения.

Описание систем противодымной защиты

Таблица 30. Системы противодымной защиты в здании

| Этаж | Название | Расход (м3/ч) | Время включения, с | Тип работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В здании отсутствуют системы противодымной защиты. |  |  |  |  |

Используемый метод математического моделирования пожара

Основой для полевых моделей пожаров являются уравнения, выражающие законы сохранения массы, импульса, энергии и масс компонентов в рассматриваемом малом контрольном объеме.

Уравнение сохранения массы:

Уравнение сохранения импульса:

Для ньютоновских жидкостей, подчиняющихся закону Стокса, тензор вязких напряжений определяется формулой:

Уравнение энергии:

где

– статическая энтальпия смеси;

– теплоемкость смеси при постоянном давлении;

Hk – теплота образования k-го компонента;

qjR – радиационный поток энергии в направлении xj.

Уравнение сохранения химического компонента k:

Для замыкания системы уравнений используется уравнение состояния идеального газа. Для смеси газов оно имеет вид:

где

R0 — универсальная газовая постоянная;

Mk — молярная масса k-го компонента.

# Наименование использованной методики расчета по оценке пожарного риска

Определение величины индивидуального пожарного риска для данного объекта осуществляется в соответствии с «Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» (далее – Методика), утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах» с учетом изменяющих документов (приказ МЧС России от 14.12.2010 № 649 «О внесении изменений в приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404»).

Потенциальный риск в зданиях объекта

Величина потенциального риска Pi (год-1) в i-ом помещении здания или пожарного отсека здания (далее – здания) объекта определяется по формуле:

,

где

| J | – | число сценариев возникновения пожара в здании; |
| --- | --- | --- |
| Qj | – | частота реализации в течение года j-го сценария пожара, год-1; |
| Qdij | – | условная вероятность поражения человека при его нахождении в i-ом помещении при реализации j-го сценария пожара. |

Условная вероятность поражения человека Qdij определяется по формуле:

где

| РЭij | – | вероятность эвакуации людей, находящихся в i-ом помещении здания, при реализации j-го сценария пожара; |
| --- | --- | --- |
| Dij | – | вероятность эффективной работы технических средств по обеспечению безопасности людей в i-ом помещении при реализации j-го сценария пожара. |

Вероятность эвакуации РЭij определяется по формуле:

где

| PЭ.Пij | – | вероятность эвакуации людей, находящихся в i-ом помещении здания, по эвакуационным путям при реализации j-го сценария пожара; |
| --- | --- | --- |
| PД.Вij | – | вероятность выхода из здания людей, находящихся в i-ом помещении, через аварийные или иные выходы. |

При отсутствии данных вероятность PД.Вij допускается принимать равной 0,03 при наличии аварийных или иных выходов и 0,001 при их отсутствии.

Вероятность эвакуации по эвакуационным путям PЭ.Пij определяется по формуле:

где

| блij | – | время от начала реализации j-го сценария пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов пожара, имеющих предельно допустимые для людей значения (время блокирования эвакуационных путей), мин; |
| --- | --- | --- |
| tРij | – | расчетное время эвакуации людей из i-го помещения при j-ом сценарии пожара, мин; |
| Н.Эij | – | интервал времени от начала реализации j-го сценария пожара до начала эвакуации людей из i-го помещения, мин. |

Время от начала пожара до начала эвакуации людей Н.Э для зданий без систем оповещения определяется по результатам исследования поведения людей при пожарах в зданиях конкретного назначения.

При наличии в здании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях (далее – СОУЭ) Н.Э принимается равным времени срабатывания системы с учетом ее инерционности. При отсутствии необходимых исходных данных для определения времени начала эвакуации в зданиях без СОУЭ Н.Э допускается принимать равным 0,5 мин – для этажа пожара и 2 мин – для вышележащих этажей.

Если местом возникновения пожара является зальное помещение, где пожар может быть обнаружен одновременно всеми находящимися в нем людьми, то Н.Э допускается принимать равным нулю.

В этом случае вероятность PЭ.Пij определяется по формуле:

Время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов пожара и расчетное время эвакуации определяются по методам, приведенным в приложении № 5 к Методике.

Расчетное время эвакуации tРij рассчитывается при максимально возможной расчетной численности людей в здании, определяемой на основе решений по организации эксплуатации здания, от наиболее удаленной от эвакуационных выходов точки i-го помещения. Допускается определение расчетного времени эвакуации на основе экспериментальных данных.

Для определения указанных выше величин блij и tРij допускается дополнительно использовать методы, содержащиеся в методиках определения расчетных величин пожарного риска, утвержденных в установленном порядке.

При определении величин потенциального риска для работников, которые находятся в здании на территории объекта, допускается рассматривать для здания в качестве расчетного один наиболее неблагоприятный сценарий возникновения пожара, характеризующийся максимальной условной вероятностью поражения человека. В этом случае расчетная частота возникновения пожара принимается равной суммарной частоте реализации всех возможных в здании сценариев возникновения пожара.

Вероятность Dij эффективной работы технических средств по обеспечению пожарной безопасности i-го помещения при реализации j-го сценария пожара определяется по формуле:

где

| K | – | число технических средств противопожарной защиты; |
| --- | --- | --- |
| Dijk | – | вероятность эффективного срабатывания (выполнения задачи) k-го технического средства при j-ом сценарии пожара для i-го помещения здания. |

При отсутствии данных по эффективности технических средств величины Dij допускается принимать равными 0.

При определении значений Dij следует учитывать только технические средства, направленные на обеспечение пожарной безопасности находящихся (эвакуирующихся) в i-ом помещении здания людей при реализации j-го сценария пожара. При этом учитываются следующие мероприятия:

применение объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара в безопасную зону (при организации эвакуации в безопасную зону);

наличие систем противодымной защиты рассматриваемого помещения и путей эвакуации;

использование автоматических установок пожарной сигнализации (далее – АУПС) в сочетании с СОУЭ;

наличие установок пожаротушения в помещении очага пожара.

При определении условной вероятности поражения людей, находящихся в помещении очага пожара, не допускается учитывать наличие в этом помещении АУПС и СОУЭ (за исключением случаев, когда пожар не может быть обнаружен одновременно всеми находящимися в помещении людьми), а также установок пожаротушения, срабатывание которых допускается только после эвакуации находящихся в защищаемом помещении людей (например, при наличии установок газового пожаротушения).

Индивидуальный пожарный риск в зданиях объекта

Индивидуальный пожарный риск (далее – индивидуальный риск) для работников объекта оценивается частотой поражения определенного работника объекта опасными факторами пожара, взрыва в течение года.

Области, на которые разбита территория объекта, нумеруются:

i = 1, …, I.

Работники объекта нумеруются:

m = 1, …, M.

Номер работника m, однозначно определяет наименование должности работника, его категорию и другие особенности его профессиональной деятельности, необходимой для оценки пожарной безопасности. Допускается проводить расчет индивидуального риска для работника объекта, относя его к одной категории наиболее опасной профессии.

Величина индивидуального риска Rm (год-1) для работника m при его нахождении в здании объекта, обусловленная опасностью пожаров в здании, определяется по формуле:

,

где

| Pi | – | величина потенциального риска в i-ом помещении здания, год-1; |
| --- | --- | --- |
| qim | – | вероятность присутствия работника m в i-ом помещении; |
| N | – | число помещений в здании, сооружении и строении. |

Вероятность qim определяется, исходя из доли времени нахождения рассматриваемого человека в определенной области территории и/или в i-ом помещении здания в течение года на основе решений по организации эксплуатации и технического обслуживания оборудования и зданий объекта.

# Значения расчетных величин пожарного риска

## Расчет времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара

Моделирование распространения опасных факторов пожара по помещениям здания выполняется по полевой модели.

### Сценарий 1

Моделирование распространения опасных факторов пожара выполнялось в течение 210 сек.

При расчете рассматривается круговое распространение пожара.

Время охвата пожаром всей поверхности горючей нагрузки в помещении:

tmax = 9009 с

Рис. 4. Нарастание мощности пожара (Сценарий 1)

Рис. 5. Массовая скорость выгорания (Сценарий 1)

Очаг пожара и схема размещения контрольных точек измерения ОФП

На рисунках изображена расчетная схема этажа здания с местами размещения очагов пожара в помещениях, расчетными точками измерения ОФП.

Рис. 6. Очаг пожара и схема размещения контрольных точек измерения ОФП "Этаж 1"

Графики развития ОФП

Для графиков критической продолжительности пожара по каждому из газообразных продуктов горения в выбранных расчетных точках измерения ОФП критические значения не достигались.

Распространение ОФП

Ниже представлены рисунки иллюстрирующие распределение ОФП в различные моменты времени.

Рис. 7. Повышение температуры 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 1)

Рис. 8. Повышение температуры 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 1)

Рис. 9. Снижение концентрации кислорода O₂ 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 1)

Рис. 10. Снижение концентрации кислорода O₂ 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 1)

Рис. 11. Повышение концентрации углекислого газа CO₂ 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 1)

Рис. 12. Повышение концентрации углекислого газа CO₂ 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 1)

Рис. 13. Повышение концентрации угарного газа CO 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 1)

Рис. 14. Повышение концентрации угарного газа CO 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 1)

Рис. 15. Повышение концентрации хлористого водорода HCl 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 1)

Рис. 16. Повышение концентрации хлористого водорода HCl 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 1)

Рис. 17. Потеря видимости 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 1)

Рис. 18. Потеря видимости 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 1)

Расчет времени блокирования ОФП эвакуационных выходов

Предельно допустимые значения по каждому из опасных факторов пожара составляют:

- по пониженному содержанию кислорода: 0,226 кг/м3;

- по СО2: 0,11 кг/м3;

- по СО: 0,001 кг/м3;

- по HCL: 2,3 ⋅ 10⁻⁵ кг/м3;

- по тепловому потоку: 1400 кВт/м2;

- по повышенной температуре: 70 °C.

- по потере видимости – 20 м.

В таблице ниже представлено время блокирования эвакуационных путей и выходов в контрольных точках по каждому из опасных факторов пожара. Если значение в столбце не указано, то блокирование в контрольной точке по опасному фактору пожара во время моделирования не происходило.

Таблица 31. Результаты расчета времени блокирования ОФП эвакуационных выходов в "Сценарий 1"

| Контрольная точка | Время блокирования опасными факторами пожара, с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура | Видимость | O2 | CO2 | CO | HCl | Тепловой поток | Блокирование |
| Этаж 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комната 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 1 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 2 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 3 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 4 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 5 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 6 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Вне помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дверь 1 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 2 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 3 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 4 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 5 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 6 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 7 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 9 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 10 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 11 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 12 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 13 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 14 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 15 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 16 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 17 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 18 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 19 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 20 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 21 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 22 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 23 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 24 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 25 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 26 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 27 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 28 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 29 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 30 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 31 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 32 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 33 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 34 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 72 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 73 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 74 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 75 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 76 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 77 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 86 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 87 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 88 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 8 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 89 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 90 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |

### Сценарий 2

Моделирование распространения опасных факторов пожара выполнялось в течение 210 сек.

При расчете рассматривается круговое распространение пожара.

Время охвата пожаром всей поверхности горючей нагрузки в помещении:

tmax = 912 с

Рис. 19. Нарастание мощности пожара (Сценарий 2)

Рис. 20. Массовая скорость выгорания (Сценарий 2)

Очаг пожара и схема размещения контрольных точек измерения ОФП

На рисунках изображена расчетная схема этажа здания с местами размещения очагов пожара в помещениях, расчетными точками измерения ОФП.

Рис. 21. Очаг пожара и схема размещения контрольных точек измерения ОФП "Этаж 1"

Графики развития ОФП

Для графиков критической продолжительности пожара по каждому из газообразных продуктов горения в выбранных расчетных точках измерения ОФП критические значения не достигались.

Распространение ОФП

Ниже представлены рисунки иллюстрирующие распределение ОФП в различные моменты времени.

Рис. 22. Повышение температуры 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 2)

Рис. 23. Повышение температуры 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 2)

Рис. 24. Снижение концентрации кислорода O₂ 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 2)

Рис. 25. Снижение концентрации кислорода O₂ 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 2)

Рис. 26. Повышение концентрации углекислого газа CO₂ 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 2)

Рис. 27. Повышение концентрации углекислого газа CO₂ 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 2)

Рис. 28. Повышение концентрации угарного газа CO 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 2)

Рис. 29. Повышение концентрации угарного газа CO 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 2)

Рис. 30. Повышение концентрации хлористого водорода HCl 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 2)

Рис. 31. Повышение концентрации хлористого водорода HCl 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 2)

Рис. 32. Потеря видимости 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 2)

Рис. 33. Потеря видимости 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 2)

Расчет времени блокирования ОФП эвакуационных выходов

Предельно допустимые значения по каждому из опасных факторов пожара составляют:

- по пониженному содержанию кислорода: 0,226 кг/м3;

- по СО2: 0,11 кг/м3;

- по СО: 0,001 кг/м3;

- по HCL: 2,3 ⋅ 10⁻⁵ кг/м3;

- по тепловому потоку: 1400 кВт/м2;

- по повышенной температуре: 70 °C.

- по потере видимости – 20 м.

В таблице ниже представлено время блокирования эвакуационных путей и выходов в контрольных точках по каждому из опасных факторов пожара. Если значение в столбце не указано, то блокирование в контрольной точке по опасному фактору пожара во время моделирования не происходило.

Таблица 32. Результаты расчета времени блокирования ОФП эвакуационных выходов в "Сценарий 2"

| Контрольная точка | Время блокирования опасными факторами пожара, с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура | Видимость | O2 | CO2 | CO | HCl | Тепловой поток | Блокирование |
| Этаж 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комната 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 1 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 2 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 3 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 4 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 5 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 6 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 7 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Вне помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дверь 1 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 2 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 3 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 4 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 5 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 6 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 7 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 9 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 10 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 11 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 12 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 13 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 14 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 15 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 16 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 17 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 18 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 19 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 20 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 21 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 22 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 23 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 24 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 25 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 26 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 27 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 28 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 29 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 30 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 31 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 32 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 33 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 34 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 35 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 72 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 73 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 74 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 75 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 76 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 77 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 85 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 86 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 87 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 8 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 89 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 90 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |

### Сценарий 3

Моделирование распространения опасных факторов пожара выполнялось в течение 210 сек.

При расчете рассматривается круговое распространение пожара.

Время охвата пожаром всей поверхности горючей нагрузки в помещении:

tmax = 1281 с

Рис. 34. Нарастание мощности пожара (Сценарий 3)

Рис. 35. Массовая скорость выгорания (Сценарий 3)

Очаг пожара и схема размещения контрольных точек измерения ОФП

На рисунках изображена расчетная схема этажа здания с местами размещения очагов пожара в помещениях, расчетными точками измерения ОФП.

Рис. 36. Очаг пожара и схема размещения контрольных точек измерения ОФП "Этаж 1"

Графики развития ОФП

Для графиков критической продолжительности пожара по каждому из газообразных продуктов горения в выбранных расчетных точках измерения ОФП критические значения не достигались.

Распространение ОФП

Ниже представлены рисунки иллюстрирующие распределение ОФП в различные моменты времени.

Рис. 37. Повышение температуры 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 3)

Рис. 38. Повышение температуры 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 3)

Рис. 39. Снижение концентрации кислорода O₂ 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 3)

Рис. 40. Снижение концентрации кислорода O₂ 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 3)

Рис. 41. Повышение концентрации углекислого газа CO₂ 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 3)

Рис. 42. Повышение концентрации углекислого газа CO₂ 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 3)

Рис. 43. Повышение концентрации угарного газа CO 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 3)

Рис. 44. Повышение концентрации угарного газа CO 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 3)

Рис. 45. Повышение концентрации хлористого водорода HCl 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 3)

Рис. 46. Повышение концентрации хлористого водорода HCl 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 3)

Рис. 47. Потеря видимости 70 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 3)

Рис. 48. Потеря видимости 140 с, уровень 1,7 м, "Этаж 1" (Сценарий 3)

Расчет времени блокирования ОФП эвакуационных выходов

Предельно допустимые значения по каждому из опасных факторов пожара составляют:

- по пониженному содержанию кислорода: 0,226 кг/м3;

- по СО2: 0,11 кг/м3;

- по СО: 0,001 кг/м3;

- по HCL: 2,3 ⋅ 10⁻⁵ кг/м3;

- по тепловому потоку: 1400 кВт/м2;

- по повышенной температуре: 70 °C.

- по потере видимости – 20 м.

В таблице ниже представлено время блокирования эвакуационных путей и выходов в контрольных точках по каждому из опасных факторов пожара. Если значение в столбце не указано, то блокирование в контрольной точке по опасному фактору пожара во время моделирования не происходило.

Таблица 33. Результаты расчета времени блокирования ОФП эвакуационных выходов в "Сценарий 3"

| Контрольная точка | Время блокирования опасными факторами пожара, с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура | Видимость | O2 | CO2 | CO | HCl | Тепловой поток | Блокирование |
| Этаж 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комната 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 1 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 2 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 3 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 4 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 5 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 6 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 7 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 8 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Комната 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор 9 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Вне помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дверь 1 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 2 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 3 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 4 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 5 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 6 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 7 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 9 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 10 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 11 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 12 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 13 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 14 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 15 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 16 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 17 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 18 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 21 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 22 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 23 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 24 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 25 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 26 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 27 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 29 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 30 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 31 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 32 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 33 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 34 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 35 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 72 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 73 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 74 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 75 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 76 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 77 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 85 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 86 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 87 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 88 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 8 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 89 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |
| Дверь 90 (1,7 м) | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 | >210 |

## Определение расчетного времени эвакуации людей из здания

Описание модели, используемой при определении времени эвакуации

Определение времени эвакуации выполняется по математической модели индивидуально-поточного движения людей из здания.

- Расчетное время эвакуации людей из здания устанавливается по времени выхода из него последнего человека.

- За габариты человека в плане принимается эллипс с размерами осей, указанными в таблице П2.5 приложения № 2 к Методике. Задаются координаты каждого человека xi – расстояние от центра эллипса до конца эвакуационного участка, на котором он находится (рисунок П7.1 Методики).

- Координаты каждого человека xi в начальный момент времени задаются в соответствии со схемой расстановки людей в помещениях (например, рабочие места, места для зрителей, спальные места). В случае отсутствия таких данных, например, для магазинов, выставочных залов и так далее, допускается размещать людей равномерно по всей площади помещения с учетом расстановки технологического оборудования.

Координата каждого человека в момент времени t определяется по формуле:

|  | xi(t) = xi(t-Δt) – Vi(t)Δt м, | (1) |
| --- | --- | --- |

где

| xi(t-Δt) | – | координата i-го человека в предыдущий момент времени, м; |
| --- | --- | --- |
| Vi(t) | – | скорость i-го человека в момент времени t, м/с; |
| Δt | – | промежуток времени, с. |

- Скорость i-го человека Vi(t) в момент времени t определяется по таблицам П2.5, П2.6 приложения № 2 к Методике в зависимости от локальной плотности потока, в котором он движется, Di(t) и типа эвакуационного участка.

- Локальная плотность Di(t) вычисляется по группе, состоящей из n человек, по формуле:

|  | Di(t) = (n(t)-1)f / (bΔx) м2/м2, | (2) |
| --- | --- | --- |

где

| n | – | количество людей в группе, человек; |
| --- | --- | --- |
| f | – | средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2; |
| b | – | ширина эвакуационного участка, м; |
| Δx | – | разность координат последнего и первого человека в группе, м. |

Координатная схема размещения людей на путях эвакуации

- Если в момент времени t координата человека xi(t), определенная по формуле (1), станет отрицательной – это означает, что человек достиг границы текущего эвакуационного участка и должен перейти на следующий эвакуационный участок.

- В этом случае координата этого человека на следующем эвакуационном участке определяется:

|  | xi(t) = [xi(t-dt) – Vi(t)dt] + аj  lj м, | (3) |
| --- | --- | --- |

где

| xi(t-dt) | – | координата i-го человека в предыдущий момент времени на (j -1) эвакуационном участке, м; |
| --- | --- | --- |
| Vi(t) | – | скорость i-го человека на (j -1)-ом эвакуационном участке в момент времени t, м/с; |
| aj | – | длина j-го эвакуационного участка, м; lj – координата места слияния j-го и (j - 1)-го эвакуационных участков – расстояние от начала j-го эвакуационного участка до места слияния его с (j -1)-ым эвакуационным участком, м; |

- Количество людей, переходящих с одного эвакуационного участка на другой в единицу времени, определяется пропускной способностью выхода с участка Qj(t):

|  | Qj(t) = qj(t) cjdt / (f60) чел., | (4) |
| --- | --- | --- |

где

| qj(t) | – | интенсивность движения на выходе с j-го эвакуационного участка в момент времени t, м/мин; |
| --- | --- | --- |
| cj | – | ширина выхода с j-го эвакуационного участка, м; |
| dt | – | промежуток времени, с; |
| f | – | средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2. |

- Интенсивность движения на выходе с j-го эвакуационного участка qj(t) в момент времени t определяется в зависимости от плотности людского потока на этом участке Dvj(t).

- Плотность людского потока на j-ом эвакуационном участке Dvj(t) в момент времени t определяется по формуле:

|  | Dvj(t) = (Njfdt) / (ajbj) м2/м2, | (5) |
| --- | --- | --- |

где

| Nj | – | число людей на j-ом эвакуационном участке, чел.; |
| --- | --- | --- |
| f | – | средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2; |
| aj | – | длина j-го эвакуационного участка, м; |
| bj | – | ширина j-го эвакуационного участка, м; |
| dt | – | промежуток времени, с. |

- В момент времени t определяется количество людей m с отрицательными координатами xi(t), определенными по формуле (1). Если значение m ≤ Qj(t), то все m человек переходят на следующий эвакуационный участок и их координаты определяются в соответствии с формулой (3). Если значение m > Qj(t), то количество человек равное значению Qj(t) переходят на следующий эвакуационный участок и их координаты определяются в соответствии с формулой (3), а количество человек, равное значению (m – Qj(t)), не переходят на следующий эвакуационный участок (остаются на данном эвакуационном участке) и их координатам присваиваются значения xi(t) = k0,25 + 0,25, где k — номер ряда, в котором будут находиться люди (максимально возможное количество человек в одном ряду сбоку друг от друга для каждого эвакуационного участка определяется перед началом расчетов). Таким образом, возникает скопление людей перед выходом с эвакуационного участка.

- Расчетное значение скорости движения людей на участке эвакуационного пути при определенном значении плотности может быть определено по формулам (6) с учетом данных в таблицах П2.6 и П2.7 Методики:

|  |  | (6) |
| --- | --- | --- |

где

| V0i | – | среднее значение скорости свободного движения людей в потоке (при Di ≤ D0i), м/мин; |
| --- | --- | --- |
| VDi | – | скорость движения людей в потоке по i-му виду пути, м/мин, при плотности потока Di; |
| Di | – | значение плотности людского потока на i-м участке эвакуационного пути, чел./м2; |
| D0i | – | предельное значение плотности людского потока, до достижения которого возможно свободное движение людей по i-му виду пути (плотность не влияет на скорость движения людей), чел./м2; |
| ai | – | коэффициент адаптации людей к изменениям плотности потока при движении по j-му виду пути. |
| m | – | коэффициент влияния проема. Значение m принимается равным m = 1 при плотности потока перед границей проема D < 0,5 м2/м2. При D ≥ 0,5 м2/м2 значение m принимается равным m = 1,25 – 0,05D. |

Значения величин ai, D0i и V0i представлены в таблицах П2.6 и П2.7 Методики.

Таблица 34. Основные параметры эвакуационных лестниц

| Этаж | Лестница | Ширина, м |
| --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |
|  | Лестница 1 | 1,245 |
|  | Лестница 2 | 1,305 |
|  | Лестница 3 | 1,26 |
|  | Лестница 10 | 1,11 |
|  | Лестница 11 | 1,11 |
|  | Лестница 12 | 1,18 |
|  | Лестница 19 | 1,109 |
|  | Лестница 20 | 1,18 |
|  | Лестница 21 | 1,11 |
| Этаж 2 |  |  |
|  | Лестница 4 | 1,2 |
|  | Лестница 5 | 1,275 |
|  | Лестница 6 | 1,14 |
|  | Лестница 13 | 1,06 |
|  | Лестница 14 | 1,06 |
|  | Лестница 15 | 1,06 |
|  | Лестница 22 | 1,06 |
|  | Лестница 23 | 1,059 |
|  | Лестница 24 | 1,06 |
| Этаж 3 |  |  |
|  | Лестница 7 | 1,395 |
|  | Лестница 8 | 1,2 |
|  | Лестница 9 | 1,38 |
|  | Лестница 16 | 1,08 |
|  | Лестница 17 | 1,05 |
|  | Лестница 18 | 1,065 |
|  | Лестница 25 | 1,05 |
|  | Лестница 26 | 1,065 |
|  | Лестница 27 | 1,08 |

### Сценарий 1

Таблица 35. Основные параметры эвакуационных выходов (входы и выходы из лестничных клеток, выходы из здания наружу)

| Этаж | Выход | Тип выхода | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |
|  | Дверь 28 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 85 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 86 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 35 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 75 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 88 | Выход из здания | 0,8 |

Описание вариантов эвакуации

В данном расчетном сценарии рассматривался процесс эвакуации людей из помещений, расположенных на "Этаж 1", "Этаж 2", "Этаж 4".  Опасные факторы пожара распространяются в рассматриваемом объеме с последующим блокированием эвакуационных выходов.

Параметры эвакуационных путей и выходов

Эвакуационные выходы расположены на "Этаж 1"

Схемы эвакуации

Рис. 49. Схема эвакуации "Этаж 1" (Сценарий 1)

Рис. 50. Схема эвакуации "Этаж 2" (Сценарий 1)

Рис. 51. Схема эвакуации "Этаж 3" (Сценарий 1)

Рис. 52. Схема эвакуации "Этаж 4" (Сценарий 1)

Таблица 36. Время эвакуации людей по лестницам и время выхода из здания наружу в "Сценарий 1"

| Этаж | Выход | Значение |
| --- | --- | --- |
| Этаж 3 |  |  |
|  | Лестница 26 | 154 с (4 чел.) |
|  | Лестница 9 | 164 с (8 чел.) |
| Этаж 1 |  |  |
|  | Дверь 88 | 56 с (13 чел.) |
|  | Дверь 75 | 58 с (1 чел.) |
|  | Дверь 86 | 191 с (35 чел.) |
|  | Дверь 28 | 194 с (21 чел.) |
|  | Лестница 12 | 82 с (28 чел.) |
|  | Лестница 20 | 174 с (35 чел.) |
|  | Лестница 3 | 182 с (8 чел.) |
| Этаж 2 |  |  |
|  | Лестница 22 | 165 с (4 чел.) |
|  | Лестница 6 | 173 с (8 чел.) |

Графики эвакуации людей

Рис. 53. Динамика эвакуации людей из здания (Сценарий 1)

Регистратор 1

Регистратор 2

Регистратор 3

Регистратор 4

Регистратор 5

Регистратор 6

Дверь 1

Дверь 2

Дверь 3

Дверь 4

Дверь 5

Дверь 6

Дверь 7

Дверь 9

Дверь 10

Дверь 11

Дверь 12

Дверь 13

Дверь 14

Дверь 15

Дверь 16

Дверь 17

Дверь 18

Дверь 19

Дверь 20

Дверь 21

Дверь 22

Дверь 23

Дверь 24

Дверь 25

Дверь 26

Дверь 27

Дверь 28

Дверь 29

Дверь 30

Дверь 31

Дверь 32

Дверь 33

Дверь 34

Дверь 35

Дверь 72

Дверь 73

Дверь 74

Дверь 75

Дверь 76

Дверь 77

Дверь 85

Дверь 86

Дверь 87

Дверь 88

Дверь 8

Дверь 89

Дверь 90

Дверь 36

Дверь 37

Дверь 38

Дверь 39

Дверь 40

Дверь 41

Дверь 42

Дверь 43

Дверь 44

Дверь 45

Дверь 46

Дверь 47

Дверь 48

Дверь 78

Дверь 49

Дверь 50

Дверь 51

Дверь 52

Дверь 53

Дверь 54

Дверь 55

Дверь 56

Дверь 57

Дверь 79

Дверь 80

Дверь 81

Дверь 58

Дверь 59

Дверь 60

Дверь 61

Дверь 62

Дверь 63

Дверь 64

Дверь 65

Дверь 66

Дверь 67

Дверь 68

Дверь 69

Дверь 70

Дверь 71

Дверь 82

Дверь 83

Дверь 84

Принятое в расчете количество людей

Сценарий 1

Всего М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3): 70

Всего: 70

### Сценарий 2

Таблица 37. Основные параметры эвакуационных выходов (входы и выходы из лестничных клеток, выходы из здания наружу)

| Этаж | Выход | Тип выхода | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |
|  | Дверь 28 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 85 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 86 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 35 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 75 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 88 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 89 | Выход из здания | 0,8 |

Описание вариантов эвакуации

В данном расчетном сценарии рассматривался процесс эвакуации людей из помещений, расположенных на "Этаж 1", "Этаж 2", "Этаж 4".  Опасные факторы пожара распространяются в рассматриваемом объеме с последующим блокированием эвакуационных выходов.

Параметры эвакуационных путей и выходов

Эвакуационные выходы расположены на "Этаж 1"

Схемы эвакуации

Рис. 54. Схема эвакуации "Этаж 1" (Сценарий 2)

Рис. 55. Схема эвакуации "Этаж 2" (Сценарий 2)

Рис. 56. Схема эвакуации "Этаж 3" (Сценарий 2)

Рис. 57. Схема эвакуации "Этаж 4" (Сценарий 2)

Таблица 38. Время эвакуации людей по лестницам и время выхода из здания наружу в "Сценарий 2"

| Этаж | Выход | Значение |
| --- | --- | --- |
| Этаж 3 |  |  |
|  | Лестница 9 | 129 с (2 чел.) |
|  | Лестница 18 | 136 с (10 чел.) |
| Этаж 1 |  |  |
|  | Дверь 75 | 58 с (1 чел.) |
|  | Дверь 89 | 64 с (13 чел.) |
|  | Дверь 35 | 67 с (2 чел.) |
|  | Дверь 28 | 158 с (15 чел.) |
|  | Дверь 85 | 167 с (39 чел.) |
|  | Лестница 3 | 147 с (2 чел.) |
|  | Лестница 12 | 156 с (13 чел.) |
| Этаж 2 |  |  |
|  | Лестница 6 | 138 с (2 чел.) |
|  | Лестница 15 | 147 с (10 чел.) |

Графики эвакуации людей

Рис. 58. Динамика эвакуации людей из здания (Сценарий 2)

Регистратор 1

Регистратор 2

Регистратор 3

Регистратор 4

Регистратор 5

Регистратор 6

Регистратор 7

Дверь 1

Дверь 2

Дверь 3

Дверь 4

Дверь 5

Дверь 6

Дверь 7

Дверь 9

Дверь 10

Дверь 11

Дверь 12

Дверь 13

Дверь 14

Дверь 15

Дверь 16

Дверь 17

Дверь 18

Дверь 19

Дверь 20

Дверь 21

Дверь 22

Дверь 23

Дверь 24

Дверь 25

Дверь 26

Дверь 27

Дверь 28

Дверь 29

Дверь 30

Дверь 31

Дверь 32

Дверь 33

Дверь 34

Дверь 35

Дверь 72

Дверь 73

Дверь 74

Дверь 75

Дверь 76

Дверь 77

Дверь 85

Дверь 86

Дверь 87

Дверь 88

Дверь 8

Дверь 89

Дверь 90

Дверь 36

Дверь 37

Дверь 38

Дверь 39

Дверь 40

Дверь 41

Дверь 42

Дверь 43

Дверь 44

Дверь 45

Дверь 46

Дверь 47

Дверь 48

Дверь 78

Дверь 49

Дверь 50

Дверь 51

Дверь 52

Дверь 53

Дверь 54

Дверь 55

Дверь 56

Дверь 57

Дверь 79

Дверь 80

Дверь 81

Дверь 58

Дверь 59

Дверь 60

Дверь 61

Дверь 62

Дверь 63

Дверь 64

Дверь 65

Дверь 66

Дверь 67

Дверь 68

Дверь 69

Дверь 70

Дверь 71

Дверь 82

Дверь 83

Дверь 84

Принятое в расчете количество людей

Сценарий 2

Всего М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3): 70

Всего: 70

### Сценарий 3

Таблица 39. Основные параметры эвакуационных выходов (входы и выходы из лестничных клеток, выходы из здания наружу)

| Этаж | Выход | Тип выхода | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |
|  | Дверь 28 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 85 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 86 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 35 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 75 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 88 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 16 | Выход из здания | 0,8 |
|  | Дверь 90 | Выход из здания | 0,8 |

Описание вариантов эвакуации

В данном расчетном сценарии рассматривался процесс эвакуации людей из помещений, расположенных на "Этаж 1", "Этаж 2", "Этаж 4".  Опасные факторы пожара распространяются в рассматриваемом объеме с последующим блокированием эвакуационных выходов.

Параметры эвакуационных путей и выходов

Эвакуационные выходы расположены на "Этаж 1"

Схемы эвакуации

Рис. 59. Схема эвакуации "Этаж 1" (Сценарий 3)

Рис. 60. Схема эвакуации "Этаж 2" (Сценарий 3)

Рис. 61. Схема эвакуации "Этаж 3" (Сценарий 3)

Рис. 62. Схема эвакуации "Этаж 4" (Сценарий 3)

Таблица 40. Время эвакуации людей по лестницам и время выхода из здания наружу в "Сценарий 3"

| Этаж | Выход | Значение |
| --- | --- | --- |
| Этаж 3 |  |  |
|  | Лестница 9 | 121 с (1 чел.) |
|  | Лестница 18 | 155 с (11 чел.) |
| Этаж 1 |  |  |
|  | Дверь 16 | 36 с (7 чел.) |
|  | Дверь 90 | 43 с (6 чел.) |
|  | Дверь 88 | 56 с (13 чел.) |
|  | Дверь 75 | 58 с (1 чел.) |
|  | Дверь 35 | 67 с (2 чел.) |
|  | Дверь 85 | 193 с (41 чел.) |
|  | Лестница 12 | 182 с (15 чел.) |
| Этаж 2 |  |  |
|  | Лестница 15 | 173 с (12 чел.) |

Графики эвакуации людей

Рис. 63. Динамика эвакуации людей из здания (Сценарий 3)

Регистратор 1

Регистратор 2

Регистратор 3

Регистратор 4

Регистратор 5

Регистратор 6

Регистратор 7

Регистратор 8

Регистратор 9

Дверь 1

Дверь 2

Дверь 3

Дверь 4

Дверь 5

Дверь 6

Дверь 7

Дверь 9

Дверь 10

Дверь 11

Дверь 12

Дверь 13

Дверь 14

Дверь 15

Дверь 16

Дверь 17

Дверь 18

Дверь 19

Дверь 20

Дверь 21

Дверь 22

Дверь 23

Дверь 24

Дверь 25

Дверь 26

Дверь 27

Дверь 28

Дверь 29

Дверь 30

Дверь 31

Дверь 32

Дверь 33

Дверь 34

Дверь 35

Дверь 72

Дверь 73

Дверь 74

Дверь 75

Дверь 76

Дверь 77

Дверь 85

Дверь 86

Дверь 87

Дверь 88

Дверь 8

Дверь 89

Дверь 90

Дверь 36

Дверь 37

Дверь 38

Дверь 39

Дверь 40

Дверь 41

Дверь 42

Дверь 43

Дверь 44

Дверь 45

Дверь 46

Дверь 47

Дверь 48

Дверь 78

Дверь 49

Дверь 50

Дверь 51

Дверь 52

Дверь 53

Дверь 54

Дверь 55

Дверь 56

Дверь 57

Дверь 79

Дверь 80

Дверь 81

Дверь 58

Дверь 59

Дверь 60

Дверь 61

Дверь 62

Дверь 63

Дверь 64

Дверь 65

Дверь 66

Дверь 67

Дверь 68

Дверь 69

Дверь 70

Дверь 71

Дверь 82

Дверь 83

Дверь 84

Принятое в расчете количество людей

Сценарий 3

Всего М0-3 Люди трудоспособного возраста (18 – 60 лет) (M0-3): 70

Всего: 70

## Расчет вероятности эвакуации людей

Вероятность эвакуации PЭij определяется по формуле:

PЭij = 1 –(1—PЭ.Пij) ·(1—РД.Вij),

где

PЭ.Пij – вероятность эвакуации людей, находящихся в i-ом помещении здания, по эвакуационным путям при реализации j-го сценария пожара;

РД.Вij – вероятность выхода из здания людей, находящихся в i-ом помещении, через аварийные или иные выходы.

При отсутствии данных вероятность РД.Вij допускается принимать равной 0,03 при наличии аварийных или иных выходов и 0,001 при их отсутствии.

Вероятность эвакуации по эвакуационным путям PЭ.Пij определяется по формуле:

где

блij - время от начала реализации j-го сценария пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов пожара, имеющих предельно допустимые для людей значения (время блокирования эвакуационных путей), мин;

tРij - расчетное время эвакуации людей из i-го помещения при j-ом сценарии пожара, мин;

Н.Эij - интервал времени от начала реализации j-го сценария пожара до начала эвакуации людей из i-го помещения, мин.

Время от начала пожара до начала эвакуации людей Н.Э для зданий без систем оповещения определяется по результатам исследования поведения людей при пожарах в зданиях конкретного назначения.

При наличии в здании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях (далее - СОУЭ) Н.Э принимается равным времени срабатывания системы с учетом ее инерционности. При отсутствии необходимых исходных данных для определения времени начала эвакуации в зданиях без СОУЭ Н.Э допускается принимать равным 0,5 мин - для этажа пожара и 2 мин - для вышележащих этажей.

Если местом возникновения пожара является зальное помещение, где пожар может быть обнаружен одновременно всеми находящимися в нем людьми, то Н.Э допускается принимать равным нулю.

В этом случае вероятность PЭ.Пij определяется по формуле:

Время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов пожара и расчетное время эвакуации определяются по методам, приведенным в приложении № 5 к настоящей Методике.

Расчетное время эвакуации tРij рассчитывается при максимально возможной расчетной численности людей в здании, определяемой на основе решений по организации эксплуатации здания, от наиболее удаленной от эвакуационных выходов точки i-го помещения. Допускается определение расчетного времени эвакуации на основе экспериментальных данных.

Для определения указанных выше величин блij и tРij допускается дополнительно использовать методы, содержащиеся в методиках определения расчетных величин пожарного риска, утвержденных в установленном порядке.

### Сценарий 1

Таблица 41. Время блокирования эвакуационных путей и расчетное время эвакуации людей из помещений здания

| Контрольная точка | Время блокирования путей эвакуации (0.8⋅tбл), с | Время начала эвакуации tнэ, с | Время эвакуации (tр+tнэ), с | Время скопления людей tск, с | Bывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |  |  |
| Регистратор 1 | >210 | 30 | 194 | 0 | Безопасно |
| Регистратор 2 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Регистратор 3 | >210 | 30 | 191 | 0 | Безопасно |
| Регистратор 4 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Регистратор 5 | >210 | 30 | 58 | 0 | Безопасно |
| Регистратор 6 | >210 | 30 | 56 | 0 | Безопасно |
| Дверь 1 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 2 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 3 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 4 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 5 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 6 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 7 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 9 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 10 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 11 | >210 | 30 | 47 | 0 | Безопасно |
| Дверь 12 | >210 | 30 | 50 | 0 | Безопасно |
| Дверь 13 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 14 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 15 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 16 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 17 | >210 | 30 | 61 | 0 | Безопасно |
| Дверь 18 | >210 | 30 | 65 | 0 | Безопасно |
| Дверь 19 | >210 | 30 | 193 | 0 | Безопасно |
| Дверь 20 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 21 | >210 | 30 | 69 | 0 | Безопасно |
| Дверь 22 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 23 | >210 | 30 | 70 | 0 | Безопасно |
| Дверь 24 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 25 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 26 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 27 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 28 | >210 | 30 | 194 | 0 | Безопасно |
| Дверь 29 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 30 | >210 | 30 | 187 | 0 | Безопасно |
| Дверь 31 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 32 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 33 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 34 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 72 | >210 | 30 | 33 | 0 | Безопасно |
| Дверь 73 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 74 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 75 | >210 | 30 | 58 | 0 | Безопасно |
| Дверь 76 | >210 | 30 | 33 | 0 | Безопасно |
| Дверь 77 | >210 | 30 | 36 | 0 | Безопасно |
| Дверь 86 | >210 | 30 | 191 | 0 | Безопасно |
| Дверь 87 | >210 | 30 | 31 | 0 | Безопасно |
| Дверь 88 | >210 | 30 | 56 | 0 | Безопасно |
| Дверь 8 | >210 | 30 | 35 | 0 | Безопасно |
| Дверь 89 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 90 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |

Таблица 42. Определение вероятности эвакуации людей

| Помещение | Вероятность эвакуации людей по эвакуационным путям, Рэп | Вероятность выхода людей из здания, Рдв | Вероятность эвакуации людей, Pэ |
| --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |
| Комната 1 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 2 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 3 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 4 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 5 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 6 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 7 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 8 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 9 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 10 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 11 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 12 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 13 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 14 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 15 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 16 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 17 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 18 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 19 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 20 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 21 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 22 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 23 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 24 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 25 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 26 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 27 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 28 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 29 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 30 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 31 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 32 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 33 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 34 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 35 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 36 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 37 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 38 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 39 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 40 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Этаж 2 |  |  |  |
| Комната 41 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 42 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 43 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 44 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 45 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 46 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 47 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 48 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 51 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 52 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 49 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 50 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Этаж 3 |  |  |  |
| Комната 53 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 54 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 55 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 56 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 57 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 58 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 59 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 60 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 61 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 62 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 63 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 64 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Этаж 4 |  |  |  |
| Комната 65 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 66 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 67 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 68 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 69 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 70 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 71 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 72 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 73 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 74 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 75 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 76 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 77 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 78 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 79 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 80 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 81 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |

### Сценарий 2

Таблица 43. Время блокирования эвакуационных путей и расчетное время эвакуации людей из помещений здания

| Контрольная точка | Время блокирования путей эвакуации (0.8⋅tбл), с | Время начала эвакуации tнэ, с | Время эвакуации (tр+tнэ), с | Время скопления людей tск, с | Bывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |  |  |
| Регистратор 1 | >210 | 30 | 158 | 0 | Безопасно |
| Регистратор 2 | >210 | 30 | 167 | 0 | Безопасно |
| Регистратор 3 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Регистратор 4 | >210 | 30 | 67 | 0 | Безопасно |
| Регистратор 5 | >210 | 30 | 58 | 0 | Безопасно |
| Регистратор 6 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Регистратор 7 | >210 | 30 | 64 | 0 | Безопасно |
| Дверь 1 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 2 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 3 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 4 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 5 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 6 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 7 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 9 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 10 | >210 | 30 | 56 | 0 | Безопасно |
| Дверь 11 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 12 | >210 | 30 | 50 | 0 | Безопасно |
| Дверь 13 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 14 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 15 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 16 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 17 | >210 | 30 | 61 | 0 | Безопасно |
| Дверь 18 | >210 | 30 | 65 | 0 | Безопасно |
| Дверь 19 | >210 | 30 | 157 | 0 | Безопасно |
| Дверь 20 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 21 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 22 | >210 | 30 | 64 | 0 | Безопасно |
| Дверь 23 | >210 | 30 | 165 | 0 | Безопасно |
| Дверь 24 | >210 | 30 | 167 | 0 | Безопасно |
| Дверь 25 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 26 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 27 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 28 | >210 | 30 | 158 | 0 | Безопасно |
| Дверь 29 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 30 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 31 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 32 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 33 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 34 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 35 | >210 | 30 | 67 | 0 | Безопасно |
| Дверь 72 | >210 | 30 | 33 | 0 | Безопасно |
| Дверь 73 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 74 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 75 | >210 | 30 | 58 | 0 | Безопасно |
| Дверь 76 | >210 | 30 | 33 | 0 | Безопасно |
| Дверь 77 | >210 | 30 | 36 | 0 | Безопасно |
| Дверь 85 | >210 | 30 | 167 | 0 | Безопасно |
| Дверь 86 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 87 | >210 | 30 | 31 | 0 | Безопасно |
| Дверь 8 | >210 | 30 | 46 | 0 | Безопасно |
| Дверь 89 | >210 | 30 | 64 | 0 | Безопасно |
| Дверь 90 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |

Таблица 44. Определение вероятности эвакуации людей

| Помещение | Вероятность эвакуации людей по эвакуационным путям, Рэп | Вероятность выхода людей из здания, Рдв | Вероятность эвакуации людей, Pэ |
| --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |
| Комната 1 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 2 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 3 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 4 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 5 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 6 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 7 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 8 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 9 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 10 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 11 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 12 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 13 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 14 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 15 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 16 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 17 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 18 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 19 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 20 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 21 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 22 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 23 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 24 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 25 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 26 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 27 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 28 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 29 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 30 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 31 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 32 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 33 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 34 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 35 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 36 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 37 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 38 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 39 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 40 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Этаж 2 |  |  |  |
| Комната 41 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 42 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 43 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 44 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 45 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 46 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 47 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 48 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 51 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 52 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 49 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 50 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Этаж 3 |  |  |  |
| Комната 53 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 54 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 55 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 56 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 57 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 58 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 59 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 60 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 61 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 62 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 63 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 64 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Этаж 4 |  |  |  |
| Комната 65 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 66 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 67 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 68 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 69 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 70 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 71 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 72 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 73 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 74 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 75 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 76 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 77 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 78 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 79 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 80 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 81 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |

### Сценарий 3

Таблица 45. Время блокирования эвакуационных путей и расчетное время эвакуации людей из помещений здания

| Контрольная точка | Время блокирования путей эвакуации (0.8⋅tбл), с | Время начала эвакуации tнэ, с | Время эвакуации (tр+tнэ), с | Время скопления людей tск, с | Bывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |  |  |
| Регистратор 1 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Регистратор 2 | >210 | 30 | 193 | 0 | Безопасно |
| Регистратор 3 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Регистратор 4 | >210 | 30 | 67 | 0 | Безопасно |
| Регистратор 5 | >210 | 30 | 58 | 0 | Безопасно |
| Регистратор 6 | >210 | 30 | 56 | 0 | Безопасно |
| Регистратор 7 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Регистратор 8 | >210 | 30 | 36 | 0 | Безопасно |
| Регистратор 9 | >210 | 30 | 43 | 0 | Безопасно |
| Дверь 1 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 2 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 3 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 4 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 5 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 6 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 7 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 9 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 10 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 11 | >210 | 30 | 47 | 0 | Безопасно |
| Дверь 12 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 13 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 14 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 15 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 16 | >210 | 30 | 36 | 0 | Безопасно |
| Дверь 17 | >210 | 30 | 31 | 0 | Безопасно |
| Дверь 18 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 21 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 22 | >210 | 30 | 64 | 0 | Безопасно |
| Дверь 23 | >210 | 30 | 191 | 0 | Безопасно |
| Дверь 24 | >210 | 30 | 193 | 0 | Безопасно |
| Дверь 25 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 26 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 27 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 29 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 30 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 31 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 32 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 33 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 34 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 35 | >210 | 30 | 67 | 0 | Безопасно |
| Дверь 72 | >210 | 30 | 33 | 0 | Безопасно |
| Дверь 73 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 74 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 75 | >210 | 30 | 58 | 0 | Безопасно |
| Дверь 76 | >210 | 30 | 33 | 0 | Безопасно |
| Дверь 77 | >210 | 30 | 36 | 0 | Безопасно |
| Дверь 85 | >210 | 30 | 193 | 0 | Безопасно |
| Дверь 86 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 87 | >210 | 30 | 31 | 0 | Безопасно |
| Дверь 88 | >210 | 30 | 56 | 0 | Безопасно |
| Дверь 8 | >210 | 30 | 35 | 0 | Безопасно |
| Дверь 89 | >210 | - | - | 0 | Безопасно |
| Дверь 90 | >210 | 30 | 43 | 0 | Безопасно |

Таблица 46. Определение вероятности эвакуации людей

| Помещение | Вероятность эвакуации людей по эвакуационным путям, Рэп | Вероятность выхода людей из здания, Рдв | Вероятность эвакуации людей, Pэ |
| --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |
| Комната 1 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 2 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 3 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 4 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 5 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 6 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 7 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 8 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 9 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 10 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 11 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 12 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 13 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 14 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 15 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 16 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 17 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 18 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 19 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 20 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 21 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 22 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 23 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 24 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 25 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 26 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 27 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 28 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 29 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 30 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 31 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 32 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 33 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 34 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 35 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 36 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 37 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 38 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 39 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 40 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Этаж 2 |  |  |  |
| Комната 41 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 42 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 43 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 44 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 45 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 46 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 47 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 48 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 51 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 52 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 49 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 50 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Этаж 3 |  |  |  |
| Комната 53 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 54 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 55 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 56 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 57 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 58 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 59 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 60 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 61 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 62 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 63 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 64 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Этаж 4 |  |  |  |
| Комната 65 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 66 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 67 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 68 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 69 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 70 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 71 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 72 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 73 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 74 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 75 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 76 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 77 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 78 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 79 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 80 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |
| Комната 81 | 0,999 | 0,03 | 0,999 |

Приведенные результаты показывают, что условия беспрепятственной и своевременной эвакуации людей выполняются.

## Расчет вероятности эффективной работы технических средств по обеспечению пожарной безопасности

Вероятность Dij эффективной работы технических средств по обеспечению пожарной безопасности i-го помещения при реализации j-го сценария пожара определяется по формуле:

,

где

K - число технических средств противопожарной защиты

Dijk - вероятность эффективного срабатывания (выполнения задачи) k-го технического средства при j-ом сценарии пожара для i-го помещения здания

При определении значений Dij учитываются только технические средства, направленные на обеспечение пожарной безопасности находящихся (эвакуирующихся) в i-ом помещении здания людей при реализации j-го сценария пожара. При этом учитываются следующие мероприятия:

применение объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара в безопасную зону (при организации эвакуации в безопасную зону);

наличие систем противодымной защиты рассматриваемого помещения и путей эвакуации;

использование автоматических установок пожарной сигнализации (далее - АУПС) в сочетании с СОУЭ;

наличие установок пожаротушения в помещении очага пожара.

Для помещения очага пожара не учитывается наличие в этом помещении АУПС и СОУЭ (за исключением случаев, когда пожар не может быть обнаружен одновременно всеми находящимися в помещении людьми), а также установок пожаротушения, срабатывание которых допускается только после эвакуации находящихся в защищаемом помещении людей (например, при наличии установок газового пожаротушения).

Если обе системы АУПС и СОУЭ учитываются при определении значений Dij, то вероятность эффективного срабатывания АУПС в сочетании с СОУЭ определяется как произведение вероятностей эффективного срабатывания АУПС и СОУЭ:

Dij(АУПС+СОУЭ) = Dij(АУПС)·Dij(СОУЭ)

### Сценарий 1

Таблица 47. Определение вероятности эффективной работы технических средств

| Помещение | ОПР | СПДЗ | АУПС | СОУЭ | АУП | Dij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 1 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 2 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 3 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 4 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 5 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 6 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 7 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 8 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 9 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 10 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 11 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 12 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 13 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 14 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 15 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 16 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 17 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 18 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 19 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 20 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 21 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 22 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 23 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 24 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 25 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 26 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 27 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 28 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 29 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 30 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 31 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 32 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 33 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 34 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 35 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 36 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 37 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 38 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 39 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 40 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Этаж 2 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 41 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 42 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 43 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 44 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 45 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 46 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 47 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 48 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 51 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 52 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 49 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 50 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Этаж 3 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 53 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 54 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 55 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 56 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 57 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 58 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 59 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 60 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 61 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 62 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 63 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 64 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Этаж 4 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 65 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 66 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 67 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 68 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 69 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 70 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 71 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 72 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 73 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 74 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 75 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 76 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 77 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 78 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 79 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 80 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 81 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |

ОПР – объемно планировочные решения

СПДЗ – системы противодымной защиты

АУПС – автоматические установки пожарной сигнализации

СОУЭ – системы оповещения и управления эвакуацией

АУП – автоматические установки пожаротушения

Dij – вероятность эффективной работы

### Сценарий 2

Таблица 48. Определение вероятности эффективной работы технических средств

| Помещение | ОПР | СПДЗ | АУПС | СОУЭ | АУП | Dij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 1 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 2 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 3 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 4 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 5 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 6 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 7 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 8 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 9 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 10 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 11 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 12 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 13 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 14 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 15 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 16 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 17 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 18 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 19 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 20 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 21 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 22 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 23 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 24 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 25 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 26 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 27 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 28 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 29 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 30 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 31 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 32 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 33 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 34 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 35 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 36 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 37 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 38 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 39 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 40 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Этаж 2 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 41 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 42 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 43 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 44 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 45 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 46 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 47 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 48 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 51 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 52 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 49 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 50 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Этаж 3 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 53 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 54 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 55 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 56 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 57 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 58 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 59 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 60 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 61 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 62 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 63 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 64 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Этаж 4 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 65 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 66 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 67 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 68 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 69 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 70 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 71 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 72 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 73 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 74 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 75 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 76 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 77 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 78 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 79 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 80 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 81 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |

ОПР – объемно планировочные решения

СПДЗ – системы противодымной защиты

АУПС – автоматические установки пожарной сигнализации

СОУЭ – системы оповещения и управления эвакуацией

АУП – автоматические установки пожаротушения

Dij – вероятность эффективной работы

### Сценарий 3

Таблица 49. Определение вероятности эффективной работы технических средств

| Помещение | ОПР | СПДЗ | АУПС | СОУЭ | АУП | Dij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 1 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 2 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 3 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 4 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 5 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 6 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 7 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 8 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 9 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 10 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 11 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 12 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 13 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 14 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 15 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 16 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 17 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 18 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 19 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 20 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 21 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 22 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 23 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 24 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 25 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 26 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 27 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 28 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 29 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 30 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 31 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 32 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 33 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 34 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 35 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 36 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 37 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 38 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 39 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 40 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Этаж 2 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 41 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 42 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 43 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 44 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 45 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 46 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 47 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 48 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 51 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 52 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 49 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 50 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Этаж 3 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 53 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 54 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 55 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 56 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 57 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 58 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 59 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 60 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 61 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 62 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 63 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 64 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Этаж 4 |  |  |  |  |  |  |
| Комната 65 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 66 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 67 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 68 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 69 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 70 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 71 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 72 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 73 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 74 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 75 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 76 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 77 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 78 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 79 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 80 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |
| Комната 81 | 0 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Выполнена по нормам | 0,8 Тип 2 - Выполнена по нормам | 0,9 Выполнена по нормам | 0,992 |

ОПР – объемно планировочные решения

СПДЗ – системы противодымной защиты

АУПС – автоматические установки пожарной сигнализации

СОУЭ – системы оповещения и управления эвакуацией

АУП – автоматические установки пожаротушения

Dij – вероятность эффективной работы

## Расчет условной вероятности поражения человека

Условная вероятность поражения человека Qdij определяется по формуле:

Qdij = (1 - Рэij) · (1 - Dij),

где

PЭij – вероятность эвакуации людей, находящихся в i-ом помещении здания, при реализации j-го сценария пожара

Dij – вероятность эффективной работы технических средств по обеспечению безопасности людей в i-ом помещении при реализации j-го сценария пожара

### Сценарий 1

Таблица 50. Определение условной вероятности поражения человека

| Наименование | Вероятность эвакуации, Pэij | Вероятность эффективной работы технических средств, Dij | Условная вероятность поражения человека, Qdij |
| --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |
| Комната 1 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 2 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 3 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 4 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 5 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 6 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 7 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 8 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 9 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 10 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 11 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 12 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 13 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 14 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 15 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 16 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 17 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 18 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 19 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 20 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 21 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 22 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 23 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 24 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 25 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 26 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 27 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 28 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 29 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 30 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 31 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 32 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 33 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 34 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 35 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 36 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 37 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 38 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 39 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 40 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Этаж 2 |  |  |  |
| Комната 41 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 42 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 43 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 44 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 45 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 46 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 47 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 48 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 51 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 52 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 49 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 50 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Этаж 3 |  |  |  |
| Комната 53 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 54 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 55 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 56 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 57 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 58 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 59 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 60 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 61 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 62 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 63 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 64 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Этаж 4 |  |  |  |
| Комната 65 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 66 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 67 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 68 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 69 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 70 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 71 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 72 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 73 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 74 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 75 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 76 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 77 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 78 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 79 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 80 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 81 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |

### Сценарий 2

Таблица 51. Определение условной вероятности поражения человека

| Наименование | Вероятность эвакуации, Pэij | Вероятность эффективной работы технических средств, Dij | Условная вероятность поражения человека, Qdij |
| --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |
| Комната 1 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 2 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 3 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 4 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 5 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 6 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 7 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 8 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 9 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 10 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 11 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 12 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 13 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 14 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 15 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 16 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 17 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 18 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 19 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 20 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 21 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 22 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 23 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 24 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 25 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 26 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 27 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 28 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 29 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 30 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 31 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 32 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 33 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 34 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 35 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 36 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 37 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 38 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 39 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 40 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Этаж 2 |  |  |  |
| Комната 41 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 42 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 43 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 44 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 45 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 46 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 47 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 48 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 51 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 52 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 49 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 50 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Этаж 3 |  |  |  |
| Комната 53 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 54 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 55 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 56 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 57 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 58 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 59 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 60 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 61 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 62 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 63 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 64 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Этаж 4 |  |  |  |
| Комната 65 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 66 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 67 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 68 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 69 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 70 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 71 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 72 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 73 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 74 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 75 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 76 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 77 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 78 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 79 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 80 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 81 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |

### Сценарий 3

Таблица 52. Определение условной вероятности поражения человека

| Наименование | Вероятность эвакуации, Pэij | Вероятность эффективной работы технических средств, Dij | Условная вероятность поражения человека, Qdij |
| --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |
| Комната 1 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 2 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 3 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 4 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 5 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 6 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 7 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 8 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 9 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 10 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 11 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 12 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 13 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 14 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 15 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 16 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 17 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 18 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 19 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 20 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 21 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 22 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 23 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 24 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 25 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 26 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 27 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 28 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 29 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 30 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 31 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 32 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 33 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 34 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 35 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 36 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 37 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 38 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 39 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 40 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Этаж 2 |  |  |  |
| Комната 41 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 42 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 43 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 44 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 45 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 46 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 47 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 48 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 51 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 52 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 49 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 50 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Этаж 3 |  |  |  |
| Комната 53 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 54 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 55 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 56 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 57 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 58 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 59 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 60 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 61 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 62 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 63 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 64 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Этаж 4 |  |  |  |
| Комната 65 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 66 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 67 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 68 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 69 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 70 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 71 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 72 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 73 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 74 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 75 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 76 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 77 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 78 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 79 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 80 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 81 | 0,999 | 0,992 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ |

## Расчет величины потенциального риска в помещениях здания

Величина потенциального риска Pi в i-ом помещении здания объекта определяется по формуле:

,

где

J – число сценариев возникновения пожара в здании

Qj – частота реализации в течение года j-го сценария пожара

Qdij – условная вероятность поражения человека при его нахождении в i-ом помещении при реализации j-го сценария пожара

Далее представлен вклад в потенциальный пожарный риск в рассматриваемых помещениях от сценариев пожара.

### Сценарий 1

Частота реализации в течение года сценария развития пожароопасной ситуации:

(Ф5) Цеха по обработке синтетического каучука и искусственных волокон, Qⱼ = 2,7E-05

В расчете на всю площадь помещения возникновения пожара дает:

Qⱼ = 2,7E-05 · 6374,86 = 0,172 год⁻¹

Таблица 53. Определение потенциального риска в помещении

| Наименование | Условная вероятность поражения человека, Qdij | Потенциальный риск, Pi, год⁻¹ |
| --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |
| Комната 1 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 2 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 3 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 4 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 5 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 6 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 7 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 8 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 9 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 10 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 11 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 12 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 13 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 14 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 15 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 16 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 17 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 18 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 19 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 20 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 21 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 22 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 23 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 24 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 25 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 26 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 27 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 28 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 29 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 30 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 31 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 32 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 33 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 34 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 35 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 36 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 37 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 38 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 39 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 40 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Этаж 2 |  |  |
| Комната 41 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 42 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 43 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 44 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 45 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 46 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 47 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 48 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 51 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 52 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 49 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 50 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Этаж 3 |  |  |
| Комната 53 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 54 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 55 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 56 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 57 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 58 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 59 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 60 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 61 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 62 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 63 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 64 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Этаж 4 |  |  |
| Комната 65 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 66 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 67 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 68 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 69 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 70 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 71 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 72 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 73 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 74 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 75 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 76 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 77 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 78 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 79 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 80 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |
| Комната 81 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,202 ⋅ 10⁻⁶ |

### Сценарий 2

Частота реализации в течение года сценария развития пожароопасной ситуации:

(Ф5) Цеха по обработке синтетического каучука и искусственных волокон, Qⱼ = 2,7E-05

В расчете на всю площадь помещения возникновения пожара дает:

Qⱼ = 2,7E-05 · 32,936 = 8,892 ⋅ 10⁻⁴ год⁻¹

Таблица 54. Определение потенциального риска в помещении

| Наименование | Условная вероятность поражения человека, Qdij | Потенциальный риск, Pi, год⁻¹ |
| --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |
| Комната 1 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 2 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 3 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 4 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 5 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 6 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 7 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 8 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 9 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 10 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 11 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 12 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 13 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 14 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 15 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 16 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 17 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 18 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 19 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 20 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 21 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 22 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 23 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 24 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 25 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 26 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 27 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 28 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 29 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 30 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 31 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 32 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 33 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 34 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 35 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 36 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 37 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 38 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 39 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 40 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Этаж 2 |  |  |
| Комната 41 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 42 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 43 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 44 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 45 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 46 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 47 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 48 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 51 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 52 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 49 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 50 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Этаж 3 |  |  |
| Комната 53 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 54 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 55 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 56 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 57 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 58 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 59 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 60 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 61 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 62 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 63 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 64 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Этаж 4 |  |  |
| Комната 65 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 66 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 67 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 68 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 69 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 70 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 71 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 72 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 73 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 74 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 75 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 76 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 77 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 78 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 79 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 80 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |
| Комната 81 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 6,21 ⋅ 10⁻⁹ |

### Сценарий 3

Частота реализации в течение года сценария развития пожароопасной ситуации:

(Ф5) Цеха по обработке синтетического каучука и искусственных волокон, Qⱼ = 2,7E-05

В расчете на всю площадь помещения возникновения пожара дает:

Qⱼ = 2,7E-05 · 80,603 = 0,002 год⁻¹

Таблица 55. Определение потенциального риска в помещении

| Наименование | Условная вероятность поражения человека, Qdij | Потенциальный риск, Pi, год⁻¹ |
| --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |
| Комната 1 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 2 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 3 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 4 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 5 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 6 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 7 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 8 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 9 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 10 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 11 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 12 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 13 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 14 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 15 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 16 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 17 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 18 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 19 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 20 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 21 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 22 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 23 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 24 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 25 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 26 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 27 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 28 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 29 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 30 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 31 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 32 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 33 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 34 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 35 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 36 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 37 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 38 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 39 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 40 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Этаж 2 |  |  |
| Комната 41 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 42 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 43 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 44 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 45 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 46 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 47 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 48 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 51 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 52 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 49 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 50 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Этаж 3 |  |  |
| Комната 53 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 54 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 55 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 56 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 57 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 58 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 59 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 60 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 61 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 62 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 63 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 64 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Этаж 4 |  |  |
| Комната 65 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 66 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 67 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 68 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 69 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 70 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 71 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 72 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 73 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 74 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 75 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 76 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 77 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 78 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 79 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 80 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |
| Комната 81 | 6,984 ⋅ 10⁻⁶ | 1,519 ⋅ 10⁻⁸ |

## Расчет величины индивидуального пожарного риска для здания

Величина индивидуального риска Rm для работника m при его нахождении в здании объекта, обусловленная опасностью пожаров в здании, определяется по формуле:

,

где

Pi – величина потенциального риска в i-ом помещении здания

qim – вероятность присутствия работника m в i-ом помещении

N – число помещений в здании, сооружении и строений

Таблица 56. Определение индивидуального риска для работника

| Профессия | Помещение | Вероятность присутствия, Qim | Потенциальный риск, Pi, год-1 | Индивидуальный риск, Rm, год-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженер-механик |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 1 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 9 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 17 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 20 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 29 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Инженер-механик 2 |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 1 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 6 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 11 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 15 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 18 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Аппаратчик подготовки сырья |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 1 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 5 | 0,105 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,29 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 9 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 13 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 15 | 0,009 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,173 ⋅ 10⁻⁸ |
|  | Комната 24 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда 2 |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 1 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 4 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 7 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 11 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 16 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Начальник цеха |  |  |  | 6,652 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 1 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 2 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 3 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 4 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 5 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 6 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 7 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 8 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 9 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 10 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 11 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 12 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 13 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 14 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 15 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 16 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 17 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 18 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 19 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 20 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 21 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 22 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 23 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 24 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 25 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 26 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 27 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 28 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 29 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 30 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 31 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 32 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 33 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 34 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 35 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 36 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 37 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 38 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 39 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 40 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 41 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 42 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 43 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 44 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 45 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 46 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 47 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 48 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 51 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 52 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 49 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 50 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 53 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 54 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 55 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 56 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 57 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 58 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 59 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 60 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 61 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 62 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 63 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 64 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 65 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 66 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 67 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 68 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 69 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 70 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 71 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 72 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 73 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 74 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 75 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 76 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 77 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 78 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 79 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 80 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 81 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
| Инженер-технолог |  |  |  | 6,88 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 4 | 0,002 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 2,933 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 20 | 0,119 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,466 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 35 | 0,119 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,466 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 52 | 0,119 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,466 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 62 | 0,119 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,466 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 70 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 71 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 72 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 73 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 74 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 75 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 76 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 77 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 78 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 79 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 80 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
|  | Комната 81 | 0,006 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 8,212 ⋅ 10⁻⁹ |
| Мастер |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 21 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 25 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 33 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 45 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 50 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Кладовщик Аппаратчик подготовки сырья |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 28 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 39 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 46 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 52 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 53 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Аппаратчик подготовки сырья 2 |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 3 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 7 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 11 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 18 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 22 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Аппаратчик подготовки сырья 3 |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 2 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 4 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 8 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 12 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 16 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Грузчик-комплектовщик готовой продукции 2-го разряда |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 16 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 19 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 25 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 36 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 46 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Слесарь-ремонтник (наладчик) 6-го разряда |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 4 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 27 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 31 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 42 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 48 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Машинист РУМ 3 |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 3 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 9 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 12 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 18 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 27 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Аппаратчик синтеза 5-го разряда |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 11 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 17 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 32 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 35 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 39 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Аппаратчик синтеза 4-го разряда |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 7 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 9 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 13 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 15 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 61 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Аппаратчик синтеза 4-го разряда 2 |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 61 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 67 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 75 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 78 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 80 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Аппаратчик синтеза 3-го разряда |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 51 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 64 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 73 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 76 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 79 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Аппаратчик синтеза 3-го разряда 2 |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 2 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 5 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 8 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 17 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 30 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Инженер по АСУП |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 16 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 20 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 24 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 28 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 32 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Электромантер по ремонту и обслуживанию электроборудования |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 14 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 18 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 22 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 31 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 41 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| Слесарь-ремонтник |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 44 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 47 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 56 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 67 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 78 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
| уборщик клининговой компании |  |  |  | 7,039 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 58 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 62 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 72 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 76 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |
|  | Комната 79 | 0,115 | 1,223 ⋅ 10⁻⁶ | 1,407 ⋅ 10⁻⁷ |

# Вывод о соответствии или несоответствии расчетных величин пожарного риска соответствующим нормативным значениям пожарных рисков, установленным Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

На основании проведенных расчетов установлено, что индивидуальный пожарный риск не превышает нормативное значение, так как выполняется условие: Rmmax = 7,039 ⋅ 10⁻⁷ ≤ 1  10-6.

Согласно статье 53 ФЗ № 123 безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, так как интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимое временя эвакуации людей при пожаре.

Вывод справедлив для исходных данных, представленных в расчете (объемно-планировочные и архитектурные решения, количество людей и т.д.). При изменении исходных данных расчет пожарного риска должен быть проведен повторно.

# Список литературы

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 10 июля 2009 г. № 404.

- Постановление Правительства РФ от 22 июля 2020 г. № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».

- Приказ МЧС России № 645 от 29.09.2021 об утверждении свода правил «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению»

# Приложения

Поэтажные планы

Этаж 1

Этаж 2

Этаж 3

Этаж 4

Основные параметры элементов топологии

L – длина, м

W – ширина, м

H – высота, м

O – процент открытия

S – площадь, м2

| Этаж | Объект топологии | Дочерний элемент | L, м | W, м | H, м | O, % | S, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж 1 |  |  |  |  | 7,2 |  |  |
|  | Зона эвакуации 1 (Сценарий 1) |  |  |  |  |  | 2,016 |
|  | Зона эвакуации 2 (Сценарий 1) |  |  |  |  |  | 2,569 |
|  | Зона эвакуации 3 (Сценарий 1) |  |  |  |  |  | 3,01 |
|  | Зона эвакуации 4 (Сценарий 1) |  |  |  |  |  | 8,1 |
|  | Зона эвакуации 5 (Сценарий 1) |  |  |  |  |  | 2,508 |
|  | Зона эвакуации 6 (Сценарий 1) |  |  |  |  |  | 5,516 |
|  | Зона эвакуации 1 (Сценарий 2) |  |  |  |  |  | 2,016 |
|  | Зона эвакуации 2 (Сценарий 2) |  |  |  |  |  | 2,569 |
|  | Зона эвакуации 3 (Сценарий 2) |  |  |  |  |  | 3,01 |
|  | Зона эвакуации 4 (Сценарий 2) |  |  |  |  |  | 8,1 |
|  | Зона эвакуации 5 (Сценарий 2) |  |  |  |  |  | 2,508 |
|  | Зона эвакуации 6 (Сценарий 2) |  |  |  |  |  | 5,516 |
|  | Зона эвакуации 7 (Сценарий 2) |  |  |  |  |  | 4,461 |
|  | Зона эвакуации 1 (Сценарий 3) |  |  |  |  |  | 2,016 |
|  | Зона эвакуации 2 (Сценарий 3) |  |  |  |  |  | 2,569 |
|  | Зона эвакуации 3 (Сценарий 3) |  |  |  |  |  | 3,01 |
|  | Зона эвакуации 4 (Сценарий 3) |  |  |  |  |  | 8,1 |
|  | Зона эвакуации 5 (Сценарий 3) |  |  |  |  |  | 2,508 |
|  | Зона эвакуации 6 (Сценарий 3) |  |  |  |  |  | 5,516 |
|  | Зона эвакуации 7 (Сценарий 3) |  |  |  |  |  | 4,867 |
|  | Зона эвакуации 8 (Сценарий 3) |  |  |  |  |  | 6,255 |
|  | Выход (Дверь 6) |  | 0,2 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Выход (Дверь 7) |  | 0,2 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Выход (Дверь 16) |  | 0,2 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Выход (Дверь 26) |  | 0,2 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Выход (Дверь 27) |  | 0,2 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Выход (Дверь 28) |  | 0,2 | 0,8 | 2 | Сценарий 3: 100 |  |
|  | Выход (Дверь 35) |  | 0,2 | 0,8 | 2 | Сценарий 1: 100 Сценарий 2: 100 Сценарий 3: 100 |  |
|  | Выход (Дверь 75) |  | 0,2 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Выход (Дверь 85) |  | 0,2 | 0,8 | 2 | Сценарий 1: 100 Сценарий 2: 100 Сценарий 3: 100 |  |
|  | Выход (Дверь 86) |  | 0,2 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Выход (Дверь 88) |  | 0,2 | 0,8 | 2 | Сценарий 2: 100 |  |
|  | Выход (Дверь 89) |  | 0,2 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Выход (Дверь 90) |  | 0,2 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 1 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 29,635 |
|  |  | Дверь 1 | 0,094 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 3 | 0,319 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 2 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 7,46 |
|  |  | Дверь 3 | 0,319 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 4 | 0,291 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 3 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 11,789 |
|  |  | Дверь 5 | 0,275 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 4 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 22,431 |
|  |  | Дверь 4 | 0,291 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 5 | 0,275 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 5 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 72,417 |
|  | Комната 6 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 63,017 |
|  | Комната 7 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 368,027 |
|  |  | Дверь 72 | 0,468 | 1 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 87 | 0,42 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 8 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 382,999 |
|  |  | Дверь 12 | 0,284 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 87 | 0,42 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 9 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 9,55 |
|  |  | Дверь 73 | 0,319 | 1 | 2 |  |  |
|  | Комната 10 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 4,054 |
|  |  | Дверь 74 | 0,06 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 11 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 200,438 |
|  |  | Дверь 17 | 0,44 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 73 | 0,319 | 1 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 74 | 0,06 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 12 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 338,648 |
|  |  | Дверь 12 | 0,284 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 13 | 0,489 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 14 | 0,117 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 15 | 0,058 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 17 | 0,44 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 18 | 0,087 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 19 | 0,228 | 0,8 | 2 | Сценарий 3: 100 |  |
|  |  | Дверь 20 | 0,209 | 0,8 | 2 | Сценарий 3: 100 |  |
|  | Комната 13 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 55,189 |
|  |  | Дверь 1 | 0,094 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 2 | 0,161 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 14 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 32,936 |
|  |  | Дверь 11 | 0,397 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 15 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 952,611 |
|  |  | Дверь 11 | 0,397 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 72 | 0,468 | 1 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 8 | 0,601 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 16 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 59,743 |
|  |  | Дверь 9 | 0,151 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 17 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 12,165 |
|  |  | Дверь 2 | 0,161 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 18 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 368,618 |
|  |  | Дверь 10 | 0,29 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 8 | 0,601 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 19 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 1443,024 |
|  | Комната 20 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 65,64 |
|  |  | Дверь 76 | 0,191 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 21 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 64,372 |
|  |  | Дверь 76 | 0,191 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 77 | 0,889 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 22 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 67,19 |
|  |  | Дверь 13 | 0,489 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 23 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 5,921 |
|  |  | Дверь 18 | 0,087 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 24 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 17,866 |
|  |  | Дверь 19 | 0,228 | 0,8 | 2 | Сценарий 3: 100 |  |
|  |  | Дверь 20 | 0,209 | 0,8 | 2 | Сценарий 3: 100 |  |
|  |  | Лестница 1 | 2,846 | 1,245 | 2,4 |  |  |
|  |  | Лестница 2 | 2,816 | 1,305 | 2,4 |  |  |
|  |  | Лестница 3 | 2,886 | 1,26 | 2,4 |  |  |
|  |  | Плита 1 |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | Плита 2 |  |  | 0,1 |  |  |
|  | Комната 25 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 80,603 |
|  |  | Дверь 15 | 0,058 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 26 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 64,62 |
|  |  | Дверь 14 | 0,117 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 27 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 1017,022 |
|  |  | Дверь 23 | 0,367 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 25 | 0,195 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 77 | 0,889 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 28 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 6374,86 |
|  |  | Дверь 21 | 0,464 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 22 | 0,464 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 29 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 8,072 |
|  |  | Дверь 10 | 0,29 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 30 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 2,43 |
|  |  | Дверь 9 | 0,151 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 31 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 14,904 |
|  |  | Дверь 21 | 0,464 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 23 | 0,367 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 24 | 0,351 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 10 | 2,624 | 1,11 | 2,4 |  |  |
|  |  | Лестница 11 | 2,615 | 1,11 | 2,4 |  |  |
|  |  | Лестница 12 | 2,669 | 1,18 | 2,4 |  |  |
|  |  | Плита 7 |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | Плита 8 |  |  | 0,1 |  |  |
|  | Комната 32 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 9,923 |
|  |  | Дверь 22 | 0,464 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 24 | 0,351 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 33 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 262,988 |
|  |  | Дверь 25 | 0,195 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 34 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 54,845 |
|  |  | Дверь 29 | 0,319 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 35 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 86,343 |
|  |  | Дверь 29 | 0,319 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 30 | 0,327 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 33 | 0,195 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 36 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 20,986 |
|  |  | Дверь 30 | 0,327 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 31 | 0,391 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 32 | 0,175 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 19 | 2,803 | 1,109 | 2,4 |  |  |
|  |  | Лестница 20 | 2,669 | 1,18 | 2,4 |  |  |
|  |  | Лестница 21 | 2,61 | 1,11 | 2,4 |  |  |
|  |  | Плита 13 |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | Плита 14 |  |  | 0,1 |  |  |
|  | Комната 37 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 118,046 |
|  |  | Дверь 31 | 0,391 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 38 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 3,901 |
|  |  | Дверь 32 | 0,175 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 39 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 1,66 |
|  |  | Дверь 33 | 0,195 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 34 | 0,301 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 40 (Помещение) |  |  |  | 7,2 |  | 1,526 |
|  |  | Дверь 34 | 0,301 | 0,8 | 2 |  |  |
| Этаж 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Комната 41 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 485,654 |
|  |  | Дверь 36 | 0,335 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 37 | 0,171 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 38 | 0,169 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 39 | 0,091 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 40 | 0,335 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 42 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 192,371 |
|  |  | Дверь 41 | 0,311 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 42 | 0,311 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 43 | 0,311 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 44 | 0,311 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 43 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 37,645 |
|  |  | Дверь 45 | 0,319 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 44 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 1693,684 |
|  |  | Дверь 40 | 0,335 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 41 | 0,311 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 42 | 0,311 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 43 | 0,311 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 44 | 0,311 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 45 | 0,319 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 46 | 0,377 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 47 | 0,483 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 48 | 0,241 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 45 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 12,172 |
|  |  | Дверь 38 | 0,169 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 46 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 17,784 |
|  |  | Дверь 36 | 0,335 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 4 | 2,471 | 1,2 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 5 | 2,451 | 1,275 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 6 | 2,965 | 1,14 | 2 |  |  |
|  |  | Плита 3 |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | Плита 4 |  |  | 0,1 |  |  |
|  | Комната 47 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 3,474 |
|  |  | Дверь 39 | 0,091 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 48 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 12,568 |
|  |  | Дверь 37 | 0,171 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 51 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 14,605 |
|  |  | Дверь 48 | 0,241 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 78 | 0,287 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 22 | 2,714 | 1,06 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 23 | 2,649 | 1,059 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 24 | 2,649 | 1,06 | 2 |  |  |
|  |  | Плита 15 |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | Плита 16 |  |  | 0,1 |  |  |
|  | Комната 52 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 9,616 |
|  |  | Дверь 78 | 0,287 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 49 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 72,43 |
|  |  | Дверь 47 | 0,483 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 50 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 14,731 |
|  |  | Дверь 46 | 0,377 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 13 | 2,654 | 1,06 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 14 | 2,649 | 1,06 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 15 | 2,714 | 1,06 | 2 |  |  |
|  |  | Плита 9 |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | Плита 10 |  |  | 0,1 |  |  |
| Этаж 3 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Комната 53 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 519,992 |
|  |  | Дверь 49 | 0,229 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 50 | 0,191 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 81 | 0,125 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 54 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 34,852 |
|  |  | Дверь 51 | 0,255 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 55 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 1532,452 |
|  |  | Дверь 50 | 0,191 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 51 | 0,255 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 52 | 0,219 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 53 | 0,219 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 54 | 0,403 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 56 | 0,235 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 79 | 0,279 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 80 | 0,139 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 56 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 242,89 |
|  |  | Дверь 52 | 0,219 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 53 | 0,219 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 57 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 14,082 |
|  |  | Дверь 54 | 0,403 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 55 | 0,415 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 16 | 2,654 | 1,08 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 17 | 2,659 | 1,05 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 18 | 2,627 | 1,065 | 2 |  |  |
|  |  | Плита 11 |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | Плита 12 |  |  | 0,1 |  |  |
|  | Комната 58 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 10,249 |
|  |  | Дверь 55 | 0,415 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 59 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 36,711 |
|  |  | Дверь 79 | 0,279 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 60 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 36,622 |
|  |  | Дверь 80 | 0,139 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 61 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 15,121 |
|  |  | Дверь 56 | 0,235 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 57 | 0,287 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 25 | 2,659 | 1,05 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 26 | 2,627 | 1,065 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 27 | 2,659 | 1,08 | 2 |  |  |
|  |  | Плита 17 |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | Плита 18 |  |  | 0,1 |  |  |
|  | Комната 62 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 10,395 |
|  |  | Дверь 57 | 0,287 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 63 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 18,251 |
|  |  | Дверь 49 | 0,229 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 7 | 3,265 | 1,395 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 8 | 3,25 | 1,2 | 2 |  |  |
|  |  | Лестница 9 | 3,245 | 1,38 | 2 |  |  |
|  |  | Плита 5 |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | Плита 6 |  |  | 0,1 |  |  |
|  | Комната 64 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 12,248 |
|  |  | Дверь 81 | 0,125 | 0,8 | 2 |  |  |
| Этаж 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Комната 65 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 17,79 |
|  |  | Дверь 59 | 0,368 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 66 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 4,403 |
|  |  | Дверь 58 | 0,272 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 84 | 0,188 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 67 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 38,252 |
|  |  | Дверь 61 | 0,265 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 68 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 69,081 |
|  |  | Дверь 64 | 0,456 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 69 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 33,445 |
|  |  | Дверь 63 | 0,367 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 70 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 77,874 |
|  |  | Дверь 62 | 0,285 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 63 | 0,367 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 65 | 0,407 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 71 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 77,619 |
|  |  | Дверь 65 | 0,407 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 66 | 0,237 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 72 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 40,777 |
|  |  | Дверь 67 | 0,293 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 73 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 14,624 |
|  |  | Дверь 68 | 0,413 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 82 | 0,255 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 74 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 9,637 |
|  |  | Дверь 82 | 0,255 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 75 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 72,029 |
|  |  | Дверь 83 | 0,479 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 76 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 15,203 |
|  |  | Дверь 69 | 0,471 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 70 | 0,287 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 77 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 9,828 |
|  |  | Дверь 70 | 0,287 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 83 | 0,479 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 78 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 31,847 |
|  |  | Дверь 71 | 0,265 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 79 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 1380,353 |
|  |  | Дверь 60 | 0,452 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 61 | 0,265 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 62 | 0,285 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 64 | 0,456 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 66 | 0,237 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 67 | 0,293 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 68 | 0,413 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 69 | 0,471 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 71 | 0,265 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 80 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 515,738 |
|  |  | Дверь 58 | 0,272 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 59 | 0,368 | 0,8 | 2 |  |  |
|  |  | Дверь 60 | 0,452 | 0,8 | 2 |  |  |
|  | Комната 81 (Помещение) |  |  |  | 6 |  | 7,95 |
|  |  | Дверь 84 | 0,188 | 0,8 | 2 |  |  |